7  Сведения об упаковке

Вычислитель тепловой энергии  ВТЭ-1 типа П ______________, заводской номер ________________, упакован согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями ТУ 4218-021-18151455-2010.

Дата упаковки:  «____»__________________ 20___г.

Упаковку произвел: _________________________

Подпись

8  Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловычислителя требованиям технических условий ТУ 4218-021-18151455-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

8.3 Изготовитель обязан безвозмездно заменить или отремонтировать ВТЭ, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ. При этом безвозмездная замена или ремонт вычислителя производятся при условии соблюдения потребителем правил  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в РЭ 4218-021-18151455-2010.

8.4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа;

- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;

- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства вычислителя;

- если изменен, стерт, удален или неразборчив заводской номер изделия;

- случайного повреждения ВТЭ со стороны Покупателя;

- дефектов, вызванных стихийными бедствиями – пожаром и т.п.;

- отсутствия руководства по эксплуатации на изделие, предоставляемое в ремонт;

- отсутствия договора на ввод оборудования в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на производство таких работ.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется Покупателем.

Изделие, передаваемое в ремонт, должно быть очищено от загрязнений.

8.5 В случае необоснованности претензий, предъявляемых Покупателем к Изготовителю, все затраты на ремонт, диагностику, поверку вычислителя оплачиваются Покупателем.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Нарушение требований этого документа влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

| Предприятие-изготовитель №1 141008 Московская обл., г. Мытищи, ул. Кол пакова, д. 26, ООО "ПроектСтройМонтаж" Тел: (495) 582-97-17; (495) 728-90-11 Факс: (495) ) 582-97-17 E-mail: info@teplomer.net www.teplomer.net | Предприятие-изготовитель №2 141008 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ЗАО "Тепломер" Тел: (495) 582-97-17; (495) 728-90-11 Факс: (495) ) 582-97-17 E-mail: info@teplomer.net www.teplomer.net |
| --- | --- |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПроектСтройМонтаж»     ЗАО «Тепломер»

- ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- ВТЭ-1П

- ПАСПОРТ

ПС 4218-021-18151455-2010

1  Общие сведения об изделии

Вычислители тепловой энергии ВТЭ-1 предназначены для вычисления и индикации тепловой энергии, параметров и расхода (объема, массы) теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения, различного назначения: на промышленных предприятиях, в жилых кварталах, отдельных социально-бытовых, жилых и сельскохозяйственных зданиях, промышленных предприятий и крупных источников тепла.

Вычислители тепловой энергии ВТЭ-1 имеют различные исполнения, отличительные особенности которых приведены в руководстве по эксплуатации.

1.1  Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 обеспечивает вывод текущей и архивной измерительной информации на индикатор и посредством интерфейса RS232 или RS485, или USB  (в зависимости от модификации тепловычислителя) на внешние устройства для ее отображения и  распечатки.

2  Метрологические и технические характеристики

Таблица I. Основные метрологические и технические характеристики

| Диапазон измерения температур , оС | 1÷150 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения разности температур, оС | 3÷145 |
| Диапазон измерения температуры воды (дополнительный термометр), оС | 1÷100 |
| Диапазон измерения давления, МПа | 0,1÷1,6 |
| Цена импульса, л/имп. | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| Цена единицы младшего разряда по объему теплоносителя (воды), м3 (т) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 |
| Цена единицы младшего разряда по тепловой энергии, Гкал: | 0,01 |
| Диапазон измерения времени работы, час | От 0 до 99999 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности тепловычислителя при определении тепловой энергии в указанных диапазонах разности температур, % 3 оС ≤ Δt < 20 оС 20 оС ≤ Δt ≤150 оС |  1  0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности тепловычислителя при измерении температуры, оС |  0,3 |
| Значение абсолютной погрешности тепловычислителя при измерении давления, МПа | (0,004 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности тепловычислителя при измерении времени работы, % | ( 0,05 |
| Количество значащих цифр на индикаторе отсчетного устройства | 8 |
| Цена единицы младшего разряда по температуре воды , оС | 0,01 |
| Цена единицы младшего разряда по разности температур , оС | 0,01 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 120х170х55 |
| Масса, г, не более | 700 |
| Диапазон выходного сигнала подключаемых преобразователей давления, мА | 4 - 20 |
| Напряжение питание литиевой батареи, В | 3,6 |
| Условия эксплуатации: температура окр. воздуха, С относительная влажность воздуха,% атмосферное давление, кПа | от 5 до 50 от 30 до 80 от 84 до 106,7 |
| Степень защиты корпуса от влаги и пыли | IP65 |
| Условия хранения соответствуют | ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы батареи без замены, лет, не менее | 5 |
| Средний срок службы тепловычислителя, лет, не менее | 12 |

2.1 Вычислители тепловой энергии ВТЭ-1 снабжены встроенной памятью EEPROM. Встроенная постоянная память EEPROM служит для поддержания расчетных значений тепловой энергии, объема, часов работы, числа, месяца и года. Данные в EEPROM обновляются ежечасно. Время сохранения данных в EEPROM, при отключении питания, 10 лет.

3 Комплектность поставки вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1

Таблица II. Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вычислитель тепловой энергии | ВТЭ-1П | 1 |  |
| Паспорт | ПС 4218-021-18151455-2010 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | РЭ 4218-021-18151455-2010 | 1 |  |
| Методика поверки | МП 4218-021-18151455-2010 | 1 |  |

4  Сведения о приемке

ООО «ПроектСтройМонтаж»               ЗАО «Тепломер

Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 типа П _______________ заводской номер ______________, соответствует техническим условиям ТУ 4218-021-18151455-2010, признан годным и допущен к эксплуатации.

МП                                                     Дата выпуска: «____»__________________ 20___г.

_______________________ подпись лица, ответственного за приемку.

5  Методика и средства поверки

## Поверка вычислителей тепловой энергии ВТЭ-1производится в соответствии с «МП 4218-021-18151455-2010. Методика поверки вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1».

6 Сведения о поверке

Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 типа П ________________ заводской номер _______________, на основании результатов первичной поверки, признан годным  и допущен к эксплуатации.

Дата следующей поверки: «____»__________________ 20___г.

Место оттиска

клейма поверителя: 		                       Поверитель: _________________								Подпись

«____»___________________20___г