ПЕРЕНОСНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «КОМФОРТ»

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Солнечная электростанция служит для обеспечения электроэнергией туристов, дачников, охотников, рыболовов. Мощности электростанции достаточно для обеспечения работы небольшого ЖК телевизора, зарядки ноутбука, любых мобильных устройств (смартфоны, телефоны, навигаторы, планшетные компьютеры и т.п).

Комплектация:

- Кейc                                                                                         1

- Солнечная панель 75 ватт                                                    1

- Блок аккумуляторов и аппаратуры                                      1

- Кабели для внешнего аккумулятора с гайками                  1

- Инвертор 12/220В 150 Вт                                                      1

- Зарядное устройство                                                             1

- Универсальный USB-кабель                                                 1

- Паспорт изделия                                                                    1

Технические параметры:

Размеры,мм не более                                                     450х340х150

Емкость аккумулятора до 50% разряда, Вт*ч                                90

Рабочее напряжение, В                                                             12/220

Макс. мощность подключаемых устройств,  Вт                           150

Масса,кг не более                                                                             10

Солнечная электростанция сохраняет работоспособность :

- в диапазоне температур    -10…..+400С

- атмосферном давлении 84-110 кПа

- относительной влажности до 95% (без выпадения конденсата)

Сборка полной схемы. Строго в указанной последовательности:

- Приведите в рабочее положение солнечную панель, не подключая её к основному блоку. Раскройте ее и установите в зоне падения прямого солнечного света. По возможности, обеспечьте такое положение панели, при котором солнечные лучи падали бы на нее под прямым углом. Следите, чтобы на рабочую часть панели не падала тень.

- Включите выключатель на основном блоке. Должны загореться индикаторы напряжения, тока и уровня зарядки аккумуляторов.

- Подключите солнечную панель к основному блоку.

- При необходимости (для увеличения аккумуляторной ёмкости) можно подключить внешний 12 вольтовый аккумулятор к красной (+) и синей (-) клеммам.

- Подключите к разъему прикуривателя необходимый прибор. Если необходимо зарядить телефон или планшет, воспользуйтесь переходником и универсальным (или собственным) USB кабелем. Если Вам необходимо напряжение 220 В, подключите к разъему инвертор 12/220В, входящий в комплект

- В розетку инвертора подключите потребителей суммарной мощностью не более 150 Ватт. При необходимости используйте удлинитель.  Во избежание поражения электрическим током, не используйте инвертор  в сырую погоду.

- Разборка производится строго в обратной последовательности.

- ВАЖНО!!! Если работа электростанции производится с подключенной солнечной панелью, выключатель на основном блоке должен быть включен. Подключение и отключение панели производятся также при включенном выключателе. Запрещается отключать выключатель при подключенной солнечной панели.

Если Вам необходима электроэнергия в тот момент, когда зарядка от солнца невозможна, например, в темное время суток, или в стесненных условиях, Вы можете пользоваться электростанцией также, как и в обычном режиме, для чего достаточно включить потребителей в разъем прикуривателя, который всегда находится под напряжением. Если необходим контроль состояния аккумуляторов, можно включить выключатель на основном блоке.

Отключайте инвертор от разъема прикуривателя, если Вы не пользуетесь напряжением 220В в данный момент. Это поможет сохранить заряд аккумулятора. При подключении освещения, пользуйтесь светодиодными лампами, в крайнем случае энергосберегающими люминесцентными. Подключение ламп накаливания возможно, но  приводит к более быстрому разряду аккумулятора. Перед отключением инвертора из разъема, отключите от него нагрузку.

Если Вам необходимо зарядить мобильное устройство (телефон, планшет и т.п), воспользуйтесь универсальным (или Вашим оригинальным) USB кабелем, подключив его через USB переходник  к разъему прикуривателя. Макс. суммарная нагрузка на 1 переходник – 10 ватт (2А).  Если Ваше устройство имеет возможность зарядки от прикуривателя, воспользуйтесь ей. Питание устройств, в том числе 12 В ламп освещения без использования инвертора позволит более эффективно использовать заряд аккумулятора.

Используйте любую возможность в походе для зарядки аккумулятора от солнечной панели. Степень зарядки контролируется с помощью  индикаторов (их внешний вид может варьироваться), а также при помощи встроенного вольтметра. 13,7 В – напряжение полностью заряженного аккумулятора. Ток нагрузки отображается на амперметре. Потребляемая мощность – на ваттметре.

При необходимости, к электростанции можно подключить дополнительный  внешний 12В  аккумулятор, например, автомобильный. Для этого воспользуйтесь  проводами для  подключения внешнего аккумулятора, входящими в комплект. При подключении соблюдайте полярность. Запрещается использовать эти провода и электростанцию для «прикуривания» автомобиля с разряженным аккумулятором!

Сразу по возвращении домой, обязательно зарядите аккумулятор от входящего в комплект зарядного устройства. Для этого включите выключатель питания на аккумуляторном блоке, подключите штекер зарядного устройства к соответствующему разъему аккумуляторного блока и включите ЗУ в розетку 220В. Производите зарядку до состояния полного заряда.. После зарядки отключите штекер, выключите питание аккумуляторного блока. При хранении производите зарядку аккумуляторов не реже 1 раза в 4-6 месяцев.  Оставление аккумуляторов в разряженном состоянии на срок более 1 недели приведет к снижению их емкости и скорейшему выходу их из строя.

Возможные неполадки и методы их устранения

| №пп | Неисправность | Причина/устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нет напряжения | 1. разряжены аккумуляторы. Включить выключатель основного блока и убедиться в рабочем состоянии аккумуляторов. Напряжение должно быть минимум 11,5 В. Если ниже – зарядить ЗУ или панелью. 2. перегорел предохранитель. Заменить предохранитель аналогичным, номиналом 15А 3. неисправен инвертор или USB переходник. Для определения этого включить другое, заведомо рабочее устройство. Если оно работает, значит предыдущее неисправно. |
| 2 | Аккумуляторы не заряжаются от солнечной панели | - недостаточное освещение или затенение панели. Устранить. - мощность длительной нагрузки на электростанцию превышает мощность, отдаваемую солнечной панелью. Уменьшить потребляемую мощность. - неисправность солнечной панели, кабеля или контроллера (при длительной зарядке не увеличивается напряжение). Обратиться к производителю. |

Уход за изделием

Протирать сухой мягкой тканью. Не использовать химические растворители. Допускается очистка тканью, смоченной  этиловым спиртом. Не оставляйте электростанцию или ее компоненты (панель) под дождем или на ночь, если происходит выпадение росы. Не замыкайте металлическими предметами клеммы для подключения внешнего аккумулятора. Не применяйте излишнюю силу при соединениях/подключениях. Не подключайте к электростанции солнечные панели большей мощности.

Хранение

Хранение устройства должно осуществляться в сухом помещении при температуре -10….+300С. Перед хранением зарядите полностью аккумулятор с помощью зарядного устройства. Производите подзарядку аккумулятора не реже 1 раза в 4-6 месяцев. При замене аккумуляторов соблюдайте полярность.

Гарантийные обязательства:

На изделие устанавливается гарантия производителя сроком 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате механических повреждений, в процессе небрежной транспортировки, неправильного хранения и эксплуатации, по причине попадания влаги, подключения недопустимой нагрузки, на аккумуляторы и использование не по прямому назначению.

Производитель: ИП Липатов Александр Евгеньевич

Дата изготовления________________________

Дата продажи____________________________

Продавец________________________________

Все отзывы и рекламации направлять производителю по адресу:

171254, Тверская область, г. Конаково, ул. Весенняя, стр. 43

т. (915) 727-70-07                    Не подлежит обязательной сертификации

e-mail: support@mobilesolar.ru                       Сделано в России

www.mobilesolar.ru