|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2089 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 13 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2090 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 17 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2091 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 21 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2092 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 22 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2093 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 26 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2094 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 37 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2095 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 44 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2096 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 54 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2097 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 58 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2098 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 70 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2099 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 73 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2100 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 74 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2101 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 80 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2102 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 92 | Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной (фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе, заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газопровод недоступен для обслуживания | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2103 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 96 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2104 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 99 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2105 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 110 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2106 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 110 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2107 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 111 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2108 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 123 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2109 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 126 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2110 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 128 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2111 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 139 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2112 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 141 | Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной (фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе, заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газопровод недоступен для обслуживания | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2113 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 141 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2114 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 146 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2115 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 151 | Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.10 | 03.04.2023 |  | Газовый прибор разукомплектован | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2116 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 155 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2117 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 157 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2118 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 157 | На опуске перед прибором установлено два газовых крана (лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2119 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 157 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2120 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 162 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2121 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 170 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 02.06.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2122 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 172 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2123 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 174 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2124 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 188 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2125 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 196 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2126 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 198 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2127 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 199 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2128 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 200 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2129 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 202 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2130 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 203 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2131 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 205 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2132 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 210 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2133 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 214 | На опуске перед прибором установлено два газовых крана (лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2134 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 214 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2135 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 216 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2136 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 217 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2137 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 226 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2138 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 227 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2139 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 230 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2140 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 237 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2141 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 245 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2142 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 245 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2143 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 245 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2144 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 249 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2145 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 252 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2146 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 254 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2147 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 264 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2148 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 264 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2149 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 266 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2150 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 267 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2151 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 275 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2152 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 285 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2153 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 286 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2154 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 288 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2155 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 289 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2156 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 303 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2157 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 314 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2158 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 317 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2159 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 324 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2160 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 328 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2161 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 352 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2162 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 358 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2163 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 377 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2164 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 380 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2165 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 385 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2166 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 389 | Гибкая подводка проложена в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2167 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 421 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2168 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 435 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2169 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 480 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 02.06.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2170 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 482 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2171 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 484 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |  | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2172 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 488 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |  | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2173 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2 | 1970/1970 | ЦГВ | кв.№ 490 | Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7 | 03.04.2023 |  | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |  |  |
| 2174 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 11 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 16.08.2023 |  | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |
| 2175 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 15 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |
| 2176 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 19 | Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой: ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.4 | 16.08.2023 |  | Выполнена перепланировка газифицированного помещения | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |
| 2177 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 19 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |
| 2178 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 20 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |
| 2179 | ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1 | 1971/1971 | ЦГВ | кв.№ 21 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |  | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |  |  |