## Аварийные отключения_все
№ п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Номинальная мощность электроустановки
Январь
1. | 01/01/2019 18-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-150 Ф-8 ПС Ст-Кубово | 01/01/2019 18-40 | Сгорел ВА 250 по ул.Творческая | Замена ВА | 0.22 | 250
2. | 02/01/2019 21-32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-01635 Ф-405 РП Вятка | 02/01/2019 23-16 | Отгорел шлейф от ТМ к РУ-0,4 | Устранение неисправности | 1.374 | 250
3. | 05/01/2019 23-05 | ВЛ-0,4 кВ ТП-185 Ф-5 ПС Иглино | 05/01/2019 23-50 | Обрыв провода по ул.Береговая | Устранение неисправности | 0.77 | 160
4. | 12/01/2019 20-06 | ВЛ-10 кВ Ф-403 РП Вятка | 12/01/2019 21-40 | Нет одной фазы | Устранение неисправности | 1.57 | 1560
5. | 21/01/2019 20-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-139 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-06 | Обрыв провода ввода по ул.Советская | Устранение обрыва | 0.77 | 160
6. | 24/01/2019 19-30 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-57 | Аварийное отключение Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Устранение неисправности | 2.45 | 760
7. | 24/01/2019 19-30 | ТП-209 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 22-37 | Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Замена ПК-10 | 3.12 | 160
8. | 27/01/2019 11-22 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 13-55 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 2.55 | 1870
9. | 27/01/2019 11-22 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/01/2019 15-37 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 4.25 | 630
10. | 27/01/2019 21-06 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 22-23 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 1.27 | 1870
11. | 27/01/2019 21-07 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/12/2019 23-12 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 2.09 | 630
12. | 31/01/2019 11-55 | Ф-5 ПС Тавтиманово | 31/01/2019 15-08 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 3.22 | 500
Февраль
13. | 02/02/2019 16-15 | ТП-174 Ф-5 ПС Иглино | 02/02/2019 14-70 | Пожар по ул.Шевченко | Устранение неисправности | 1.42 | 160
14. | 06/02/2019 21-03 | ТП-206 Ф-8 ПС СтКубово | 06/02/2019 23-05 | Сгорели в/в вставки в РУ-0,4 кВ | Замена в/в вставок | 2 | 400
15. | 08/02/2019 22-20 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино | 09/02/2019 10-25 | Обрыв линии 10 кВ около РТП-202 | Устранение неисправности | 12.09 | 2000
16. | 12/02/2019 19-15 | 10 кВ ТП-150 ф-8 ПС СтКубово | 12/02/2019 20-26 | Искрение на РТП-150 по фазе «С» | Устранение неисправности | 1.19 | 250
17. | 21/02/2019 02-00 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/02/2019 04-00 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 2 | 760
18. | 22/02/2019 20-06 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 182 Ф-5 ПС Иглино | 22/02/2019 20-20 | Схлест проводов по ул. Комсомольская | Устранение схлеста, повторное включение ВА в сторону ул.Комсомольская | 0.24 | 250
Март
19. | 01/03/2019 21-25 | ВЛ-0,4 от ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 01/03/2019 22-05 | Обрыв ввода по ул.Олимпийская 29 | Устранение обрыва | 0.75 | 400
20. | 09/03/2019 22-05 | ТП-174 ф-5 ПС Иглино | 09/03/2019 22-35 | Отключение ВА по ул.Свободы | Повторное включеник | 0.42 | 160
21. | 12/03/2019 06-10 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | 12/03/2019 09-30 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-84 ПС Минзитарово | 3.34 | 2170
22. | 15/03/2019 10-40 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 15/03/2019 11-40 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-396 | 1 | 1870
23. | 20/03/2019 13-40 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 20/03/2019 14-40 | Отключение ВА по ул.Вербная, пер.Ягодный | Повторное включение | 1 | 160
Апрель
24. | 03/04/2019 11-20 | ТП-194 Ф-5 ПС Иглино | 03/04/2019 11-50 | Отключился ВА в сторону ул. З.Валиди. Сильный ветер | Повторное включение | 0.5 | 250
25. | 03/04/2019 13-40 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 03/04/2019 14-35 | Обрыв провода в сторону ул. Космонавтов | Устранение обрыва | 0.92 | 250
26. | 03/04/2019 14-00 | ТП-196 Ф-5 ПС Тавтиманово | 03/04/2019 14-25 | Отключение ВА в сторону ул. Молодежная | Повторное включение | 0.42 | 250
27. | 12/04/2019 11-14 | Ф-405 РП Вятка | 12/04/2019 14-37 | Аварийное отключение | Отключение РО-534 | 3.39 | 1130
28. | 17/04/2019 05-15 | ТП-184 Ф5 ПС Иглино | 17/04/2019 06-20 | Схлест проводов в 4 пролете ул.Репина | Устранение схлеста | 1.09 | 100
29. | 26/04/2019 09-00 | ВЛ-6 кВ между РС-189 и Ф-72-14 | 26/04/2019 14-43 | Сбита опора ДТП | Установка пасынка, замена траверсы | 5.72 | 400
30. | 28/04/2019 13-00 | ВЛ-10 кВ Ф406 до РС-12 От РК-30 до РС-12 | 28/04/2019 14-15 15-25 | Аварийное отключение | Включение от Ф-406 до РК-30 от РК-30 до РС-12 | 1.25 | 1380
Май
31. | 07/05/2019 15-25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 07/05/2019 16-00 | Обрыв провода по ул.Высоковольтная 2 | Устранение обрыва | 0.59 | 250
32. | 09/05/2019 22-04 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Ф-4 ПС Иглино | 09/05/2019 22-20 | отключение. Пожар по ул.Комсомольская | Включение | 0.27 | 630
33. | 12/05/2019 10-03 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 12/05/2019 10-40 | Отключение в сторону СНТ «Дружба». Пожар | Включение | 0.62 | 250
34. | 14/05/2019 20-30 | Ф-7 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 20-45 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0.25 | 320
35. | 14/05/2019 20-30 | Ф-3 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 21-25 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0.92
36. | 14/05/2019 20-30 | Ф-6 ПС Иглино | 14/05/2019 22-48 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 2.3 | 260
37. | 14/05/2019 22-10 | Ф-6 ПС Кудеевка | 15/05/2019 10-37 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 12.45 | 800
38. | 29/05/2019 13-30 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 29/05/2019 15-32 | Аварийная замена тр-ра | Замена тр-ра | 2 | 160
Июнь
39. | 05/06/2019 08-10 | ТП-156 Ф-290 ПС Ауструм | 05/06/2019 10-07 | Сгорел в/в предохранитель 10 кВ | Замена ПК-10 кВ | 1.95 | 500
40. | 05/06/2019 13-16 | Ф-394 РП Ягодный | 05/06/2019 13-40 | Аварийное отключение | Включение | 0.57 | 160
41. | 05/06/2019 14-05 | Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 14-20 | Возгорание травы возле ТП-199 | Тушение пожара | 0.25 | 1600
42. | 05/06/2019 14-05 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 15-20 | Сгорели ПК-10 кВ | Замена ПК-10 кВ по Ф «А» и «С» | 1.25 | 250
43. | 05/06/2019 15-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-022 Ф-4 ПС Иглино | 05/06/2019 16-30 | Обрыв провода по ул.Ворошилова | Устранение обрыва | 1.17 | 400
44. | 05/06/2019 16-45 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 18-50 | Сгорели ВА-100 А и 160 А. | Замена ВА, замена ошиновки РУ-0,4 | 2.09 | 250
45. | 05/06/2019 18-50 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 20-43 | Обрыв провода упавшим деревом по ул.Фрунзе | Восстановление обрыва | 1.89 | 250
46. | 18/06/2019 09-20 | ВЛ-04 ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 18/06/2019 10-30 | Обрыв провода по ул. Олимпийская | Восстановление обрыва | 1.17 | 400
47. | 29/06/2019 09-15 | ТП-143 Ф-5 ПС Иглино | 29/06/2019 10-10 | Обрыв вводного фазного провода по ул. Бабушкина | Восстановление обрыва | 0.92 | 250
Июль
48. | 02/07/2019 03-50 | Ф-5 ПС Иглино | 02/07/2019 04-40 | Аварийное отключение | Включение | 0.833 | 2270
49. | 03/07/2019 13-00 | Ф-5 ПС Иглино | 03/07/2019 13-55 | Аварийное отключение | Включение | 0.92 | 2270
50. | 05/07/2019 08-30 | ТП-170 Ф-5 ПС Тавтиманово | 05/07/2019 11-15 | Сгорели ПН-10 кВ | Устранение неисправности | 2.75 | 100
51. | 08/07/2019 08-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 Ф-7 ПС Тавтиманово | 08/07/2019 13-02 | Упала опора по ул.Заречная | Замена опоры | 5.033 | 160
52. | 14/07/2019 05-48 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 06-10 | Аварийное отключение | Включение | 0.367 | 560
53. | 14/07/2019 09-04 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 09-47 | Аварийное отключение | Включение | 0.717 | 560
54. | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 22-39 | Аварийное отключение | Включение | 2 | 560
55. | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-187;200;201;198) | 15/07/2019 05-19 | Аварийное отключение Ф-406 | Включение | 8.65 | 1000
56. | 15/07/2019 05-40 | Ф-5 ПС Иглино (ТП-197;174;166;188;178 | 15/07/2019 06-40 | Отгорел шлейф | Устранение аварии | 2 | 1220
57. | 29/07/2019 15-24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 ул.Советская | 29/07/2019 16-28 | Схлест проводов по ул.Горная | Устранение схлеста | 1.067 | 160
Август
58. | 2019-08-14 | ВЛ-10 кВ РП Карамалы | 14/08/2019 14-35 | Отключились 1 и 2 секция шин ПС Акбердино | Подали питание с ПС Охлебинино | 0.75 | 2120
Сентябрь
59. | 03/09/2019 15-55 | ТП-185 | 03/09/2019 19-15 | Повреждение ТМ-160 кВА | Замена ТМ | 3.333
60. | 08/09/2019 03-24 | ВЛ-0,4 от ТП-178 | 08/09/2019 04-40 | Пожар по ул.Революционная | Повторное включение | 1.266 | 160
61. | 09/09/2019 20-00 | ТП-201 | 09/09/2019 20-40 | Сгорел ПН-2 на гл.рубильнике Ф «С» | Замена ПН | 0.666 | 250
62. | 10/09/2019 06-05 | Ф-6 ПС Иглино, Ф-405 РП Вятка | 10/09/2019 06-30 | Аварийное отключение | Подача V с ПС Балтика | 0.416 | 1330
63. | 10/09/2019 09-45 | ТП-01652 | 10/09/2019 10-30 | Сгорел ПН-10 Ф «В» | Замена ПН-10 | 0.75 | 100
64. | 17/09/2019 06-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 | 17/09/2019 06-45 | Схлест проводов по ул.Вишневая | Устранение схлеста | 0.75 | 200
65. | 18/09/2019 16-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 | 18/09/2019 17-55 | Обрыв повода «0» по ул.Центральная | Устранение обрыва | 1.583 | 200
66. | 19/09/2019 10-16 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 11-11 | Аварийное отключение | включение | 0.9 | 3773
67. | 19/09/2019 13-15 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 13-40 | Аварийное отключение | включение | 0.416 | 3773
68. | 22/09/2019 21-00 | ВЛ-0,4 от ТП-204 | 22/09/2019 22-00 | Отключился ВА-125 А по ул. Победы | включение | 1 | 200
69. | 24/09/2019 22-05 | ТП-204 | 24/09/2019 22-30 | Вылетел ПН-250 А | Замена ПН | 0.416 | 400
70. | 26/09/2019 20-05 | ВЛ-0,4 ТП-204 | 26/09/2019 21-30 | Отключился ВА по ул.Победы, Пушкина | включение | 1.416 | 100
71. | 28/09/2019 09-40 | ВЛ-0,4 ТП-202 | 28/09/2019 10-00 | Обрыв провода по ул. Высоковольтная | Устранение обрыва | 0.333 | 100
72. | 28/09/2019 14-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 | 28/09/2019 16-00 | Обрыв провода по ул. Заречная | Устранение обрыва | 2 | 80
73. | 29/09/2019 08-25 | Ф-5 ПС СтКубово (ТП-167,206,219,142,141,167,217) | 29/09/2019 09-03 | Аварийное отключение | Включение до РК-33 | 0.633 | 2320
74. | 29/09/2019 08-25 | ТП-140 | 29/09/2019 15-00 | Прошиты проходные и опорные изоляторы | Замена изоляторов | 6.583 | 250
Октябрь
75. | 02/10/2019 15-30 | Ф-7 ПС Кудеевка (ТП-160) | 2019-10-02 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-6 ПС Кудеевка | 1.5
76. | 04/10/2019 11-33 | Ф-7 ПС Тавтиманово (ТП-170, 159,01659) | 04/10/2019 15-48 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 4.25
77. | 10/10/2019 10-45 | ТП-156, ТП-155 | 10/10/2019 11-45 | Аварийное отключение Нет фазы | Устранение аварии | 1
78. | 13/10/2019 18-46 | Ф-8 ПС СтКубово (206, 153, 152, 151, 150, 158, 162, 175, 216, 220, 221 (Т2)) | 13/10/2019 19-53 | Аварийное отключение МТЗ | Включение до РС-9 | 1.1
79. | 13/10/2019 18-48 | Ф-5 ПС Иглино (ТП-147, 197,166,188, 178, 185 | 13/10/2019 21-45 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 2.95
80. | 13/10/2019 18-48 | ТП-174 Ф-5 ПС Иглино | 14/10/2019 02-40 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов | 7.87
81. | 13/10/2019 18-46 | ТП-142 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-22 | Аварийное отключение | Включение | 3.6
82. | 13/10/2019 18-46 | ТП-219 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-30 | Аварийное отключение | Включение | 3.73
83. | 13/10/2019 18-46 | ТП-141 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-47 | Аварийное отключение | Включение | 4
84. | 13/10/2019 18-46 | ТП-167 Ф-8 ПС СтКубово | 14/10/2019 07-20 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов
85. | 13/10/2019 18-46 | ТП-206 Ф-8 ПС СтКубово | 14/10/2019 04-00 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов | 9.23
86. | 22/10/2019 18-40 | ТП-143 Ф-5 ПС Иглино | 22/10/2019 21-20 | Сгорел контакт ПН-0,4 кВ | Ремонт | 2.67
87. | 25/10/2019 12-40 | Ф-400 РП Карамалы (ТП-9372, 9387,207) | 25/10/2019 14-40 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 2
88. | 28/10/2019 20-00 | Ф-7 ПС Кудеевка | 28/10/2019 23-05 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-5 ПС Кудеевка | 3.083
89. | 30/10/2019 08-24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 20 аб | 30/10/2019 09-34 | Отключение АВ-250 по ул.Сочинская | Замена наконечника линии | 1.17
Ноябрь
90. | 04/11/2019 20-00 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 04/11/2019 21-20 | Отключение ВА | Выравнивание нагрузки | 1.33 | 198
91. | 21/11/2019 17-00 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 21/11/2019 18-38 | Отключение ВА | Выравнивание нагрузки | 1.63 | 198
92. | 21/11/2019 19-10 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 22/11/2019 00-40 | Отключение ВА | Замена главного ВА | 5.07 | 198
93. | 28/11/2019 21-25 | ТП-173 Ф-387 РП Карамалы | 28/11/2019 21-50 | Отключение главного ВА | Включение
Декабрь
94. | 07/12/2019 15-30 | Ф-4 ПС Иглино (ТП-168,182,193,165,022,179,177,180) | 07/12/2019 17-50 | Повреждение на линии 10 кВ (отлетел шлейф ТП-019) | Устранение аварии | 2.33
95. | 13/12/2019 10-07 | ТП-154 | 13/12/2019 10-40 | Нет фазы «С» | Замена ПН-10 кВ | 0.55 | 250

## Аварийные отключения ООО "СК"
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Сетевая компания», вызванных авариями отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2019 год.
Отключения ООО "Сетевая компания"
№ п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Номинальная мощность электроустановки, кВА | Недоотпуск, кВА
Январь
1 | 01/01/2019 18-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-150 Ф-8 ПС Ст-Кубово | 01/01/2019 18-40 | Сгорел ВА 250 по ул.Творческая | Замена ВА | 0.22 | 250 | 55
2 | 02/01/2019 21-32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-01635 Ф-405 РП Вятка | 02/01/2019 23-16 | Отгорел шлейф от ТМ к РУ-0,4 | Устранение неисправности | 1.374 | 250 | 343.5
3 | 05/01/2019 23-05 | ВЛ-0,4 кВ ТП-185 Ф-5 ПС Иглино | 05/01/2019 23-50 | Обрыв провода по ул.Береговая | Устранение неисправности | 0.77 | 160 | 123.2
4 | 21/01/2019 20-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-139 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-06 | Обрыв провода ввода по ул.Советская | Устранение обрыва | 0.77 | 160 | 123.2
5 | 24/01/2019 19-30 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-57 | Аварийное отключение Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Устранение неисправности | 2.45 | 760 | 1862
6 | 24/01/2019 19-30 | ТП-209 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 22-37 | Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Замена ПК-10 | 3.12 | 160 | 499.2
7 | 27/01/2019 11-22 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 13-55 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 2.55 | 1870 | 4768.5
8 | 27/01/2019 11-22 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/01/2019 15-37 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 4.25 | 630 | 2677.5
9 | 27/01/2019 21-06 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 22-23 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 1.27 | 1870 | 2374.9
10 | 27/01/2019 21-07 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/12/2019 23-12 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 2.09 | 630 | 1316.7
[6 empty] | 18.864 |  | 14143.7
Февраль
11 | 02/02/2019 16-15 | ТП-174 Ф-5 ПС Иглино | 02/02/2019 14-70 | Пожар по ул.Шевченко | Устранение неисправности | 1.42 | 160 | 227.2
12 | 06/02/2019 21-03 | ТП-206 Ф-8 ПС СтКубово | 06/02/2019 23-05 | Сгорели в/в вставки в РУ-0,4 кВ | Замена в/в вставок | 2 | 400 | 800
13 | 12/02/2019 19-15 | 10 кВ ТП-150 ф-8 ПС СтКубово | 12/02/2019 20-26 | Искрение на РТП-150 по фазе «С» | Устранение неисправности | 1.19 | 250 | 297.5
14 | 22/02/2019 20-06 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 182 Ф-5 ПС Иглино | 22/02/2019 20-20 | Схлест проводов по ул. Комсомольская | Устранение схлеста, повторное включение ВА в сторону ул.Комсомольская | 0.24 | 250 | 60
[6 empty] | 4.85 |  | 1384.7
Март
15 | 01/03/2019 21-25 | ВЛ-0,4 от ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 01/03/2019 22-05 | Обрыв ввода по ул.Олимпийская 29 | Устранение обрыва | 0.75 | 400 | 300
16 | 09/03/2019 22-05 | ТП-174 ф-5 ПС Иглино | 09/03/2019 22-35 | Отключение ВА по ул.Свободы | Повторное включеник | 0.42 | 160 | 67.2
17 | 20/03/2019 13-40 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 20/03/2019 14-40 | Отключение ВА по ул.Вербная, пер.Ягодный | Повторное включение | 1 | 160 | 160
[6 empty] | 2.17 |  | 527.2
Апрель
18 | 03/04/2019 11-20 | ТП-194 Ф-5 ПС Иглино | 03/04/2019 11-50 | Отключился ВА в сторону ул. З.Валиди. Сильный ветер | Повторное включение | 0.5 | 250 | 125
19 | 03/04/2019 13-40 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 03/04/2019 14-35 | Обрыв провода в сторону ул. Космонавтов | Устранение обрыва | 0.92 | 250 | 230
20 | 03/04/2019 14-00 | ТП-196 Ф-5 ПС Тавтиманово | 03/04/2019 14-25 | Отключение ВА в сторону ул. Молодежная | Повторное включение | 0.42 | 250 | 105
21 | 17/04/2019 05-15 | ТП-184 Ф5 ПС Иглино | 17/04/2019 06-20 | Схлест проводов в 4 пролете ул.Репина | Устранение схлеста | 1.09 | 100 | 109
22 | 26/04/2019 09-00 | ВЛ-6 кВ между РС-189 и Ф-72-14 | 26/04/2019 14-43 | Сбита опора ДТП | Установка пасынка, замена траверсы | 5.72 | 400 | 2288
[6 empty] | 8.65 |  | 2857
Май
23 | 07/05/2019 15-25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 07/05/2019 16-00 | Обрыв провода по ул.Высоковольтная 2 | Устранение обрыва | 0.59 | 250 | 147.5
24 | 09/05/2019 22-04 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Ф-4 ПС Иглино | 09/05/2019 22-20 | отключение. Пожар по ул.Комсомольская | Включение | 0.27 | 630 | 170.1
25 | 12/05/2019 10-03 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 12/05/2019 10-40 | Отключение в сторону СНТ «Дружба». Пожар | Включение | 0.62 | 250 | 155
26 | 29/05/2019 13-30 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 29/05/2019 15-32 | Аварийная замена тр-ра | Замена тр-ра | 2 | 160 | 320
[6 empty] | 3.48 |  | 792.6
Июнь
27 | 05/06/2019 08-10 | ТП-156 Ф-290 ПС Ауструм | 05/06/2019 10-07 | Сгорел в/в предохранитель 10 кВ | Замена ПК-10 кВ | 1.95 | 500 | 975
28 | 05/06/2019 14-05 | Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 14-20 | Возгорание травы возле ТП-199 | Тушение пожара | 0.25 | 1600 | 400
29 | 05/06/2019 14-05 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 15-20 | Сгорели ПК-10 кВ | Замена ПК-10 кВ по Ф «А» и «С» | 1.25 | 250 | 312.5
30 | 05/06/2019 15-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-022 Ф-4 ПС Иглино | 05/06/2019 16-30 | Обрыв провода по ул.Ворошилова | Устранение обрыва | 1.17 | 400 | 468
31 | 05/06/2019 16-45 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 18-50 | Сгорели ВА-100 А и 160 А. | Замена ВА, замена ошиновки РУ-0,4 | 2.09 | 250 | 522.5
32 | 05/06/2019 18-50 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 20-43 | Обрыв провода упавшим деревом по ул.Фрунзе | Восстановление обрыва | 1.89 | 250 | 472.5
33 | 18/06/2019 09-20 | ВЛ-04 ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 18/06/2019 10-30 | Обрыв провода по ул. Олимпийская | Восстановление обрыва | 1.17 | 400 | 468
34 | 29/06/2019 09-15 | ТП-143 Ф-5 ПС Иглино | 29/06/2019 10-10 | Обрыв вводного фазного провода по ул. Бабушкина | Восстановление обрыва | 0.92 | 250 | 230
[6 empty] | 10.69 |  | 3848.5
Июль
35 | 05/07/2019 08-30 | ТП-170 Ф-5 ПС Тавтиманово | 05/07/2019 11-15 | Сгорели ПН-10 кВ | Устранение неисправности | 2.75 | 100 | 275
36 | 08/07/2019 08-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 Ф-7 ПС Тавтиманово | 08/07/2019 13-02 | Упала опора по ул.Заречная | Замена опоры | 5.033 | 160 | 805.28
37 | 29/07/2019 15-24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 ул.Советская | 29/07/2019 16-28 | Схлест проводов по ул.Горная | Устранение схлеста | 1.067 | 160 | 170.72
[6 empty] | 8.85 |  | 1251
Сентябрь
38 | 03/09/2019 15-55 | ТП-185 | 03/09/2019 19-15 | Повреждение ТМ-160 кВА | Замена ТМ | 3.333 | 160 | 533.28
39 | 08/09/2019 03-24 | ВЛ-0,4 от ТП-178 | 08/09/2019 04-40 | Пожар по ул.Революционная | Повторное включение | 1.266 | 160 | 202.56
40 | 09/09/2019 20-00 | ТП-201 | 09/09/2019 20-40 | Сгорел ПН-2 на гл.рубильнике Ф «С» | Замена ПН | 0.666 | 250 | 166.5
41 | 10/09/2019 09-45 | ТП-01652 | 10/09/2019 10-30 | Сгорел ПН-10 Ф «В» | Замена ПН-10 | 0.75 | 100 | 75
42 | 17/09/2019 06-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 | 17/09/2019 06-45 | Схлест проводов по ул.Вишневая | Устранение схлеста | 0.75 | 200 | 150
43 | 18/09/2019 16-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 | 18/09/2019 17-55 | Обрыв повода «0» по ул.Центральная | Устранение обрыва | 1.583 | 200 | 316.6
44 | 22/09/2019 21-00 | ВЛ-0,4 от ТП-204 | 22/09/2019 22-00 | Отключился ВА-125 А по ул. Победы | включение | 1 | 200 | 200
45 | 24/09/2019 22-05 | ТП-204 | 24/09/2019 22-30 | Вылетел ПН-250 А | Замена ПН | 0.416 | 400 | 166.4
46 | 26/09/2019 20-05 | ВЛ-0,4 ТП-204 | 26/09/2019 21-30 | Отключился ВА по ул.Победы, Пушкина | включение | 1.416 | 100 | 141.6
47 | 28/09/2019 09-40 | ВЛ-0,4 ТП-202 | 28/09/2019 10-00 | Обрыв провода по ул. Высоковольтная | Устранение обрыва | 0.333 | 100 | 33.3
48 | 28/09/2019 14-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 | 28/09/2019 16-00 | Обрыв провода по ул. Заречная | Устранение обрыва | 2 | 80 | 160
49 | 29/09/2019 08-25 | Ф-5 ПС СтКубово (ТП-167,206,219,142,141,167,217) | 29/09/2019 09-03 | Аварийное отключение | Включение до РК-33 | 0.633 | 2320 | 1468.56
50 | 29/09/2019 08-25 | ТП-140 | 29/09/2019 15-00 | Прошиты проходные и опорные изоляторы | Замена изоляторов | 6.583 | 250 | 1645.75
[6 empty] | 20.729 |  | 5259.55
Октябрь
51 | 10/10/2019 10-45 | ТП-156, ТП-155 | 10/10/2019 11-45 | Аварийное отключение Нет фазы | Устранение аварии | 1 | 410 | 410
52 | 13/10/2019 18-46 | Ф-8 ПС СтКубово (206, 153, 152, 151, 150, 158, 162, 175, 216, 220, 221 (Т2)) | 13/10/2019 19-53 | Аварийное отключение МТЗ | Включение до РС-9 | 1.1 | 2893 | 3182.3
53 | 13/10/2019 18-48 | Ф-5 ПС Иглино (ТП-147, 197,166,188, 178, 185 | 13/10/2019 21-45 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 2.95 | 1320 | 3894
54 | 13/10/2019 18-48 | ТП-174 Ф-5 ПС Иглино | 14/10/2019 02-40 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов | 7.87 | 160 | 1259.2
55 | 13/10/2019 18-46 | ТП-142 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-22 | Аварийное отключение | Включение | 3.6 | 400 | 1440
56 | 13/10/2019 18-46 | ТП-219 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-30 | Аварийное отключение | Включение | 3.73 | 400 | 1492
57 | 13/10/2019 18-46 | ТП-141 Ф-8 ПС СтКубово | 13/10/2019 22-47 | Аварийное отключение | Включение | 4 | 250 | 1000
58 | 13/10/2019 18-46 | ТП-167 Ф-8 ПС СтКубово | 14/10/2019 07-20 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов | 12.3 | 400 | 4920
59 | 13/10/2019 18-46 | ТП-206 Ф-8 ПС СтКубово | 14/10/2019 04-00 | Пробиты проходные изоляторы | Замена 3 прох. изоляторов | 9.23 | 400 | 3692
60 | 22/10/2019 18-40 | ТП-143 Ф-5 ПС Иглино | 22/10/2019 21-20 | Сгорел контакт ПН-0,4 кВ | Ремонт | 2.67 | 250 | 667.5
61 | 30/10/2019 08-24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 20 аб | 30/10/2019 09-34 | Отключение АВ-250 по ул.Сочинская | Замена наконечника линии | 1.17 | 200 | 234
[6 empty] | 25.01 |  | 22191
Ноябрь
61 | 04/11/2019 20-00 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 04/11/2019 21-20 | Отключение ВА | Выравнивание нагрузки | 1.33 | 198 | 263.34
62 | 21/11/2019 17-00 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 21/11/2019 18-38 | Отключение ВА | Выравнивание нагрузки | 1.63 | 198 | 322.74
63 | 21/11/2019 19-10 | ТП-172 Ф-387 РП Карамалы | 22/11/2019 00-40 | Отключение ВА | Замена главного ВА | 5.07 | 198 | 1003.86
64 | 28/11/2019 21-25 | ТП-173 Ф-387 РП Карамалы | 28/11/2019 21-50 | Отключение главного ВА | Включение | 0.42 | 250 | 105
[6 empty] | 8.45 |  | 1694.94
Декабрь
65 | 13/12/2019 10-07 | ТП-154 | 13/12/2019 10-40 | Нет фазы «С» | Замена ПН-10 кВ | 0.55 | 250 | 137.5
ИТОГО за год | [5 empty] | 112.293 |  | 53950.19

## Аварийные откл. сторонних орг.
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Сетевая компания», вызванных авариями отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2019 год.
Отключения сторонних организаций
№ п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Номинальная мощность электроустановки | Недоотпуск, кВА
Январь
1 | 12/01/2019 20-06 | ВЛ-10 кВ Ф-403 РП Вятка | 12/01/2019 21-40 | Нет одной фазы | Устранение неисправности | 1.57 | 1560 | 2449.2
2 | 31/01/2019 11-55 | Ф-5 ПС Тавтиманово | 31/01/2019 15-08 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 3.22 | 500 | 1610
[6 empty] | 4.79 |  | 4059.2
Февраль
3 | 08/02/2019 22-20 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино | 09/02/2019 10-25 | Обрыв линии 10 кВ около РТП-202 | Устранение неисправности | 12.09 | 2000 | 24180
4 | 21/02/2019 02-00 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/02/2019 04-00 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 2 | 760 | 1520
[6 empty] | 14.09 |  | 25700
Март
5 | 12/03/2019 06-10 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | 12/03/2019 09-30 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-84 ПС Минзитарово | 3.34 | 2170 | 7247.8
6 | 15/03/2019 10-40 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 15/03/2019 11-40 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-396 | 1 | 1870 | 1870
[6 empty] | 4.34 |  | 9117.8
Апрель
7 | 12/04/2019 11-14 | Ф-405 РП Вятка | 12/04/2019 14-37 | Аварийное отключение | Отключение РО-534 | 3.39 | 1130 | 3830.7
8 | 28/04/2019 13-00 | ВЛ-10 кВ Ф406 до РС-12 От РК-30 до РС-12 | 28/04/2019 14-15 15-25 | Аварийное отключение | Включение от Ф-406 до РК-30 от РК-30 до РС-12 | 1.25 | 1380 | 1725
[6 empty] | 4.64 |  | 5555.7
Май
9 | 14/05/2019 20-30 | Ф-7 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 20-45 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0.25 | 320 | 80
10 | 14/05/2019 20-30 | Ф-3 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 21-25 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0.92 | 160 | 147.2
11 | 14/05/2019 20-30 | Ф-6 ПС Иглино | 14/05/2019 22-48 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 2.3 | 260 | 598
12 | 14/05/2019 22-10 | Ф-6 ПС Кудеевка | 15/05/2019 10-37 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 12.45 | 800 | 9960
[6 empty] | 15.92 |  | 10785.2
Июль
13 | 02/07/2019 03-50 | Ф-5 ПС Иглино | 02/07/2019 04-40 | Аварийное отключение | Включение | 0.833 | 2270 | 1890.91
14 | 03/07/2019 13-00 | Ф-5 ПС Иглино | 03/07/2019 13-55 | Аварийное отключение | Включение | 0.92 | 2270 | 2088.4
15 | 14/07/2019 05-48 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 06-10 | Аварийное отключение | Включение | 0.367 | 560 | 205.52
16 | 14/07/2019 09-04 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 09-47 | Аварийное отключение | Включение | 0.717 | 560 | 401.52
17 | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 22-39 | Аварийное отключение | Включение | 2 | 560 | 1120
18 | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-187;200;201;198) | 15/07/2019 05-19 | Аварийное отключение Ф-406 | Включение | 8.65 | 1000 | 8650
[6 empty] | 13.487 |  | 14356.35
Сентябрь
19 | 10/09/2019 06-05 | Ф-6 ПС Иглино, Ф-405 РП Вятка | 10/09/2019 06-30 | Аварийное отключение | Подача V с ПС Балтика | 0.416 | 1330 | 553.28
20 | 19/09/2019 10-16 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 11-11 | Аварийное отключение | включение | 0.9 | 3773 | 3395.7
21 | 19/09/2019 13-15 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 13-40 | Аварийное отключение | включение | 0.416 | 3773 | 1569.568
[6 empty] | 1.732 |  | 5518.548
Октябрь
22 | 02/10/2019 15-30 | Ф-7 ПС Кудеевка (ТП-160) | 2019-10-02 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-6 ПС Кудеевка | 1.5 | 160 | 240
23 | 04/10/2019 11-33 | Ф-7 ПС Тавтиманово (ТП-170, 159,01659) | 04/10/2019 15-48 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 4.25 | 360 | 1530
24 | 25/10/2019 12-40 | Ф-400 РП Карамалы (ТП-9372, 9387,207) | 25/10/2019 14-40 | Аварийное отключение | Устранение аварии | 2 | 900 | 1800
[6 empty] | 7.75 |  | 3570
Декабрь
25 | 07/12/2019 15-30 | Ф-4 ПС Иглино (ТП-168,182,193,165,022,179,177,180) | 07/12/2019 17-50 | Повреждение на линии 10 кВ (отлетел шлейф ТП-019) | Устранение аварии | 2.33 | 2610 | 6081.3
[6 empty] | 2.33 |  | 6081.3
| Итого за год |  |  |  |  | 69.079 |  | 84744.098

## Плановые и внеплан.откл.
Организация | Кол-во часов
ООО "Сетевая компания" | 98.5
Сторонние оргацизации | 214.67