Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «Сетевая компания», вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Объект  электросетевого хозяйства | Дата аварийного отключения | Дата Включения | Причина аварии | Мероприятия по устранению причин |
| 1 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 20.02.16г. 12:05 | 20.02.16г.. 13:20 | Обрыв провода на погрузочной площадке ул. Горького | Ремонт  ВЛ-10кВ |
| 2 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 10.03.16г. 8:50 | 10.03.16г.. 10:10 | Обрыв провода на погрузочной площадке ул. Горького | Ремонт  ВЛ-10кВ |
| 3 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 25.04.16г. 11:25 | 25.04.16г. 16:00 | КЗ в устройстве высоковольтного ввода ТП-8 | Ремонт ТП-8 |
| 4 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 26.04.16г. 11:20 | 26.04.16г. 15:00 | КЗ в устройстве высоковольтного ввода ТП-8 | Ремонт ТП-8 |
| 5 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 20.05.16г. 16:35 | 20.05.16г. 18:45 | КЗ в кабельном вводе 10кВ ТП-101 | Ремонт кабельного ввода |
| 6 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 21.06.16г. 15:50 | 21.06.16г. 16:30 | Гроза сработала ТО | Повторное включение |
| 7 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 21.06.16г. 16:05 | 21.06.16г. 16:30 | Гроза сработала ТО | Повторное включение |
| 8 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 21.06.16г. 16:15 | 21.06.16г. 23:20 | Гроза сработала ТО, отключены ТП-9, ТП, 40, ТП-197 | Замена поврежденных элементов |
| 9 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Старо Кубово» | 21.06.16г. 16:38 | 21.06.16г. 18:40 | Гроза сработала ТО пробой изоляторов 10кВ | Замена поврежденных элементов |
| 10 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 08.07.16г. 06:50 | 08.07.16г. 07:50 | Сработала ТО, причина не определена | Повторное включение |
| 11 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 15.07.16г. 12:10 | 15.07.16г.. 12:20 | Сработала ТО, повреждение шлейфа от РТП 49 к ТП-49 | Ремонт шлейфа |
| 12 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 30.07.16г. 07:10 | 30.07.16г. 08:50 | Сработала ТО, повреждение опорного изолятора 10кВ ТП-72 | Замена поврежденных элементов |
| 13 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 12.08.16г. 05:10 | 12.08.16г. 06:25 | «Земля» на линии, отключено ТП-022 | Замена поврежденных элементов |
| 14 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 16.08.16г. 21:15 | 16.08.16г. 21:35 | Сработала ТО, причина не определена | Повторное включение |
| 15 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 26.08.16г. 10:30 | 26.08.16г. 11:00 | Сработала МТЗ | Перераспределение нагрузок Повторное включение |
| 16 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 29.08.16г. 06:50 | 29.08.16г. 07:50 | Сработала ТО, отгорел шлейф на РС-4 | Ремонт шлейфа |
| 17 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 08.10.16г. 18:50 | 08.10.16г. 19:35 | «Земля» на линии | Замена изолятора |
| 18 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 18.10.16г. 19:25 | 18.10.16г. 21:00 | Повреждение кабеля на РС-7 | Переведено питание на Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 |
| 19 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Старо Кубово» 110/10 | 27.10.16г. 17:40 | 27.10.16г 18:10 | Повреждение СИП ВЛИ-0,4кВ, от ТП-164 | Разрыв на РО-34 |
| 20 | ВЛ-10кВ Ф-8 Лобово ПС «Минзитарово» 110/10 | 23.11.16г. 19:15 | 23.11.16г. 22:34 | Обрыв провода ВЛ-10кВ. Везли елку. | Ремонт. |
| 21 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 24.11.16г. 10:07 | 24.11.16г. 13:50 | Разрушение подвижного изолятора на РС-13, | Замена поврежденных элементов |
| 22 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 28.11.16г. 0:19 | 28.11.16г. 2:46 | Разрушение подвижного изолятора на РС-13, | Замена поврежденных элементов |
| 23 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 06.12.16г. 11:53 | 06.12.16г 12:45 | Отключился | Включили повторно |