Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Сетевая компания», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2019 год.

| № п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) |  | Номинальная мощность электроустановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01/01/2019 18-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-150 Ф-8 ПС Ст-Кубово | 01/01/2019 18-40 | Сгорел ВА 250 по ул.Творческая | Замена ВА | 0,22 |  | 250 |
|  | 02/01/2019 21-32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-01635 Ф-405 РП Вятка | 02/01/2019 23-16 | Отгорел шлейф от ТМ к РУ-0,4 | Устранение неисправности | 1,374 |  | 250 |
|  | 05/01/2019 23-05 | ВЛ-0,4 кВ ТП-185 Ф-5 ПС Иглино | 05/01/2019 23-50 | Обрыв провода по ул.Береговая | Устранение неисправности | 0,77 |  | 160 |
|  | 12/01/2019 20-06 | ВЛ-10 кВ Ф-403 РП Вятка | 12/01/2019 21-40 | Нет одной фазы | Устранение неисправности | 1,57 |  | 1560 |
|  | 21/01/2019 20-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-139 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-06 | Обрыв провода ввода по ул.Советская | Устранение обрыва | 0,77 |  | 160 |
|  | 24/01/2019 19-30 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 21-57 | Аварийное отключение Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Устранение неисправности | 2,45 |  | 760 |
|  | 24/01/2019 19-30 | ТП-209 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/01/2019 22-37 | Сгорели 2 ПК-10 на ТП-209 | Замена ПК-10 | 3,12 |  | 160 |
|  | 27/01/2019 11-22 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 13-55 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 2,55 |  | 1870 |
|  | 27/01/2019 11-22 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/01/2019 15-37 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 4,25 |  | 630 |
|  | 27/01/2019 21-07 | Ф-4 ПС Иглино | 27/01/2019 22-23 | Аварийное отключение Сгорел ПК-10 на ТП-182 | Устранение неисправности | 1,27 |  | 1870 |
|  | 27/01/2019 21-07 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 27/12/2019 23-12 | Сгорел ПК-10 | Замена ПК | 2,09 |  | 630 |
|  | 31/01/2019 11-55 | Ф-5 ПС Тавтиманово | 31/01/2019 15-08 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 3,22 |  | 500 |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/02/2019 16-15 | ТП-174 Ф-5 ПС Иглино | 02/02/2019 17-40 | Пожар по ул.Шевченко | Устранение неисправности | 1,42 |  | 160 |
|  | 06/02/2019 21-03 | ТП-206 Ф-8 ПС СтКубово | 06/02/2019 23-05 | Сгорели в/в вставки в РУ-0,4 кВ | Замена в/в вставок | 2,0 |  | 400 |
|  | 08/02/2019 22-20 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино | 09/02/2019 10-25 | Обрыв линии 10 кВ около РТП-202 | Устранение неисправности | 12,09 |  | 2000 |
|  | 12/02/2019 19-15 | 10 кВ ТП-150 ф-8 ПС СтКубово | 12/02/2019 20-26 | Искрение на РТП-150 по фазе «С» | Устранение неисправности | 1,19 |  | 250 |
|  | 21/02/2019 02-00 | Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21/02/2019 04-00 | Аварийное отключение | Устранение неисправности | 2,0 |  | 760 |
|  | 22/02/2019 20-06 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 182 Ф-5 ПС Иглино | 22/02/2019 20-20 | Схлест проводов по ул. Комсомольская | Устранение схлеста, повторное включение ВА в сторону ул.Комсомольская | 0,24 |  | 250 |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01/03/2019 21-25 | ВЛ-0,4 от ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 01/03/2019 22-05 | Обрыв ввода по ул.Олимпийская 29 | Устранение обрыва | 0,75 |  | 400 |
|  | 09/03/2019 22-05 | ТП-174 ф-5 ПС Иглино | 09/03/2019 22-35 | Отключение ВА по ул.Свободы | Повторное включеник | 0,42 |  | 160 |
|  | 12/03/2019 06-10 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | 12/03/2019 09-30 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-84 ПС Минзитарово | 3,34 |  | 2170 |
|  | 15/03/2019 10-40 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 15/03/2019 11-40 | Аварийное отключение | Перевод нагрузки на Ф-396 | 1,0 |  | 1870 |
|  | 20/03/2019 13-40 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 20/03/2019 14-40 | Отключение ВА по ул.Вербная, пер.Ягодный | Повторное включение | 1,0 |  | 160 |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03/04/2019 11-20 | ТП-194 Ф-5 ПС Иглино | 03/04/2019 11-50 | Отключился ВА в сторону ул. З.Валиди. Сильный ветер | Повторное включение | 0,5 |  | 250 |
|  | 03/04/2019 13-40 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 03/04/2019 14-35 | Обрыв провода в сторону ул. Космонавтов | Устранение обрыва | 0,92 |  | 250 |
|  | 03/04/2019 14-00 | ТП-196 Ф-5 ПС Тавтиманово | 03/04/2019 14-25 | Отключение ВА в сторону ул. Молодежная | Повторное включение | 0,42 |  | 250 |
|  | 12/04/2019 11-14 | Ф-405 РП Вятка | 12/04/2019 14-37 | Аварийное отключение | Отключение РО-534 | 3,39 |  | 1130 |
|  | 17/04/2019 05-15 | ТП-184 Ф5 ПС Иглино | 17/04/2019 06-20 | Схлест проводов в 4 пролете ул.Репина | Устранение схлеста | 1,09 |  | 100 |
|  | 26/04/2019 09-00 | ВЛ-6 кВ между РС-189 и Ф-72-14 | 26/04/2019 14-43 | Сбита опора ДТП | Установка пасынка, замена траверсы | 5,72 |  | 400 |
|  | 28/04/2019 13-00 | ВЛ-10 кВ Ф406 до РС-12 От РК-30 до РС-12 | 28/04/2019 14-15 15-25 | Аварийное отключение | Включение от Ф-406 до РК-30 от РК-30 до РС-12 | 1,25 |  | 1380 |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07/05/2019 15-25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 07/05/2019 16-00 | Обрыв провода по ул.Высоковольтная 2 | Устранение обрыва | 0,59 |  | 250 |
|  | 09/05/2019 22-04 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Ф-4 ПС Иглино | 09/05/2019 22-20 | отключение. Пожар по ул.Комсомольская | Включение | 0,27 |  | 630 |
|  | 12/05/2019 10-03 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 12/05/2019 10-40 | Отключение в сторону СНТ «Дружба». Пожар | Включение | 0,62 |  | 250 |
|  | 14/05/2019 20-30 | Ф-7 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 20-45 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0,25 |  | 320 |
|  | 14/05/2019 20-30 | Ф-3 ПС Тавтиманово | 14/05/2019 21-25 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 0,92 |  |  |
|  | 14/05/2019 20-30 | Ф-6 ПС Иглино | 14/05/2019 22-48 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 2,3 |  | 260 |
|  | 14/05/2019 22-10 | Ф-6 ПС Кудеевка | 15/05/2019 10-37 | Аварийное отключение. Грозовой фронт | Включение | 12,45 |  | 800 |
|  | 29/05/2019 13-30 | ТП-193 Ф-4 ПС Иглино | 29/05/2019 15-32 | Аварийная замена тр-ра | Замена тр-ра | 2,0 |  | 160 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05/06/2019 08-10 | ТП-156 Ф-290 ПС Ауструм | 05/06/2019 10-07 | Сгорел в/в предохранитель 10 кВ | Замена ПК-10 кВ | 1,95 |  | 500 |
|  | 05/06/2019 13-16 | Ф-394 РП Ягодный | 05/06/2019 13-40 | Аварийное отключение | Включение | 0,57 |  | 160 |
|  | 05/06/2019 14-05 | Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 14-20 | Возгорание травы возле ТП-199 | Тушение пожара | 0,25 |  | 1600 |
|  | 05/06/2019 14-05 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 15-20 | Сгорели ПК-10 кВ | Замена ПК-10 кВ по Ф «А» и «С» | 1,25 |  | 250 |
|  | 05/06/2019 15-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-022 Ф-4 ПС Иглино | 05/06/2019 16-30 | Обрыв провода по ул.Ворошилова | Устранение обрыва | 1,17 |  | 400 |
|  | 05/06/2019 16-45 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 18-50 | Сгорели ВА-100 А и 160 А. | Замена ВА, замена ошиновки РУ-0,4 | 2,09 |  | 250 |
|  | 05/06/2019 18-50 | ТП-198 Ф-8 ПС Иглино | 05/06/2019 20-43 | Обрыв провода упавшим деревом по ул.Фрунзе | Восстановление обрыва | 1,89 |  | 250 |
|  | 18/06/2019 09-20 | ВЛ-04 ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 18/06/2019 10-30 | Обрыв провода по ул. Олимпийская | Восстановление обрыва | 1,17 |  | 400 |
|  | 29/06/2019 09-15 | ТП-143 Ф-5 ПС Иглино | 29/06/2019 10-10 | Обрыв вводного фазного провода по ул. Бабушкина | Восстановление обрыва | 0,92 |  | 250 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/07/2019 03-50 | Ф-5 ПС Иглино | 02/07/2019 04-40 | Аварийное отключение | Включение | 0,833 |  | 2270 |
|  | 03/07/2019 13-00 | Ф-5 ПС Иглино | 03/07/2019 13-55 | Аварийное отключение | Включение | 0,92 |  | 2270 |
|  | 05/07/2019 08-30 | ТП-170 Ф-5 ПС Тавтиманово | 05/07/2019 11-15 | Сгорели ПН-10 кВ | Устранение неисправности | 2,75 |  | 100 |
|  | 08/07/2019 08-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 Ф-7 ПС Тавтиманово | 08/07/2019 13-02 | Упала опора по ул.Заречная | Замена опоры | 5,033 |  | 160 |
|  | 14/07/2019 05-48 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 06-10 | Аварийное отключение | Включение | 0,367 |  | 560 |
|  | 14/07/2019 09-04 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 09-47 | Аварийное отключение | Включение | 0,717 |  | 560 |
|  | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-148;186) | 14/07/2019 22-39 | Аварийное отключение | Включение | 2,0 |  | 560 |
|  | 14/07/2019 20-40 | Ф-406 РП Вятка (ТП-187;200;201;198) | 15/07/2019 05-19 | Аварийное отключение Ф-406 | Включение | 8,65 |  | 1000 |
|  | 15/07/2019 05-40 | Ф-5 ПС Иглино (ТП-197;174;166;188;178 | 15/07/2019 07-40 | Отгорел шлейф | Устранение аварии | 2,0 |  | 1220 |
|  | 29/07/2019 15-24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 ул.Советская | 29/07/2019 16-28 | Схлест проводов по ул.Горная | Устранение схлеста | 1,067 |  | 160 |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14/08/19 13-50 | ВЛ-10 кВ РП Карамалы | 14/08/2019 14-35 | Отключились 1 и 2 секция шин ПС Акбердино | Подали питание с ПС Охлебинино | 0,75 |  | 2120 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03/09/19 15-55 | ТП-185 | 03/09/2019 19-15 | Повреждение ТМ-160 кВА | Замена ТМ | 3,333 | 160 |  |
|  | 08/09/2019 03-24 | ВЛ-0,4 от ТП-178 | 08/09/2019 04-40 | Пожар по ул.Революционная | Повторное включение | 1,266 |  | 160 |
|  | 09/09/2019 20-00 | ТП-201 | 09/09/2019 20-40 | Сгорел ПН-2 на гл.рубильнике Ф «С» | Замена ПН | 0,666 |  | 250 |
|  | 10/09/2019 06-05 | Ф-6 ПС Иглино, Ф-405 РП Вятка | 10/09/2019 06-30 | Аварийное отключение | Подача V с ПС Балтика | 0,416 |  | 1330 |
|  | 10/09/2019 09-45 | ТП-01652 | 10/09/2019 10-30 | Сгорел ПН-10 Ф «В» | Замена ПН-10 | 0,75 |  | 100 |
|  | 17/09/2019 06-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 | 17/09/2019 06-45 | Схлест проводов по ул.Вишневая | Устранение схлеста | 0,75 |  | 200 |
|  | 18-09/2019 16-20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 | 18/09/2019 17-55 | Обрыв повода «0» по ул.Центральная | Устранение обрыва | 1,583 |  | 200 |
|  | 19/09/2019 10-16 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 11-11 | Аварийное отключение | включение | 0,9 |  | 3773 |
|  | 19/09/2019 13-15 | Ф-8 ПС Старокубово | 19/09/2019 13-40 | Аварийное отключение | включение | 0,416 |  | 3773 |
|  | 22/09/2019 21-00 | ВЛ-0,4 от ТП-204 | 22/09/2019 22-00 | Отключился ВА-125 А по ул. Победы | включение | 1,0 |  | 200 |
|  | 24/09/2019 22-05 | ТП-204 | 24/09/2019 22-30 | Вылетел ПН-250 А | Замена ПН | 0,416 |  | 400 |
|  | 26/09/2019 20-05 | ВЛ-0,4 ТП-204 | 26/09/2019 21-30 | Отключился ВА по ул.Победы, Пушкина | включение | 1,416 |  | 100 |
|  | 28/09/2019 09-40 | ВЛ-0,4 ТП-202 | 28/09/2019 10-00 | Обрыв провода по ул. Высоковольтная | Устранение обрыва | 0,333 |  | 100 |
|  | 28/09/2019 14-00 | ВЛ-0,4 ТП-159 | 28/09/2019 16-00 | Обрыв провода по ул. Заречная | Устранение обрыва | 2,0 |  | 80 |
|  | 29/09/2019 08-25 | Ф-5 ПС СтКубово (ТП-167,206,219,142,141,167,217) | 29/09/2019 09-03 | Аварийное отключение | Включение до РК-33 | 0,633 |  | 2320 |
|  | 29/09/2019 08-25 | ТП-140 | 29/09/2019 15-00 | Прошиты проходные и опорные изоляторы | Замена изоляторов | 6,583 |  | 250 |