**Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина отключения (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Недоотпуск в час | Недоотпуск, кВА | Организация |
|  |  |  |  | **Январь** |  |  |  |  |  |
| 1 | 03/01/2020 08-00 | ТП-01618 Ф-6 ПС Иглино | 03/01/2020 09-45 | Повреждение Ф "С" РУ-10 кВ | Устранение повреждения | 1,75 | 80 | 140 | ООО "СК" |
| 2 | 03/01/2020 08-00 | ТП-154 Ф-6 ПС Иглино | 03/01/2020 09-00 | Отключение ТП-01618 | Включение | 1 | 150 | 150 | ООО "СК" |
| 3 | 14/01/2020 11-00 | ТП-197;174;147 | 14/01/2020 16-00 | Ремонтные работы БашРЭС |  | 5 | 90 | 450 | сторон. Орг. |
| 4 | 17/01/2020 01-35 | ТП-213 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 17/01/2020 02-23 | Перегорели в/в вставки по Ф "А" (выход на сады) | Замена в/в вствок | 0,8 | 153 | 122,4 | ООО "СК" |
| 5 | 17/01/2020 12-36 | ТП-188 | 17/01/2020 12-58 | Пожар ул.В/вольтная 51 | Допуск пожарных | 0,37 | 225 | 83,25 | сторон. Орг. |
| 6 | 22/01/2020 12-11 | Ф-8 ПСИглино ТП-218, 205, 199,183,202 | 22/01/2020 12-29 | Аварийное отключение |  | 0,3 | 1069 | 320,7 | сторон. Орг. |
| 7 | 23/01/2020 00-40 | ВЛ-04 кВ отТП-204, ул.Победы | 23/01/2020 02-05 | Отключение ВА | Включение | 1,417 | 120 | 170,04 | ООО "СК" |
| 8 | 25/01/2020 11-45 | ТП-210 | 25/01/2020 14-40 | Перегорели в/в вставки | Замена в/в вствок | 2,917 | 150 | 437,55 | ООО "СК" |
| 9 | 30/01/2020 20-45 | ТП-220 | 30/01/2020 21-25 | Отключение ВА, в сторону ул. Губайдуллина,Достоевского, Дзержинского | Включение | 0,67 | 280 | 187,6 | ООО "СК" |
|  |  |  |  | **Февраль** |  |  |  |  |  |
| 10 | 03/02/2020 17-00 | ТП-195 Ф-193 ПС  НовоБерезовка | 03/02/2020 18-59 | Сгорели 36 ПК-10 кВ в РУ-10 кВ из-за отключения Ф-193 ПС  НовоБерезовка | Замена ПК-10 кВ | 1,98 | 80 | 158,4 | сторон. Орг. |
| 11 | 05/02/2020 11-45 | Ф-8 Лобово ПС  СтароКубово (ТП-209, 139,145) | 05/02/2020 17-15 | Ремонтные работы  БашРЭС | Включение | 5,5 | 350 | 1925 | сторон. Орг. |
| 12 | 08/02/2020 20-25 | Ф-8 Лобово ПС  СтароКубово (ТП-209, 139,145) | 08/02/2020 21-05 | Аварийное отключение | Включение | 0,5 | 350 | 175 | сторон. Орг. |