Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Сетевая компания», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2018 год.

| № п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Краткое описание аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02/01/2018 06:02 | ТП-206 Ф-8 ПС СтароКубово | 02/01/2018 07:50 | РУ-0,4кВ сгорела шина, сгорел ПК | Устранение неисправности |
|  | 02/01/2018 20:30 | Ф-9 10кВ ПС Иглино | 02/01/2018 22:45 | Хлопушкой перекрыло провод 10кВ | Наброс устранен |
|  | 07/01/2018 17:10 | ТП-14 НП Кудеевка | 07/01/2018 19:03 | Обрыв провода | Устранение неисправности |
|  | 10/01/2018 13:20 | ТП-167 Ф-8 ПС СтароКубово | 10/01/2018 16:00 | Протерся провод на угловой опоре, искрение | Замена СИП4х50 |
|  | 11/01/2018 01:58 | ТП-185 Ф-8 ПС СтароКубово | 11/01/2018 02:32 | Аварийное отключение. Пожар по ул.Береговая | включение |
|  | 13/01/2018 16:20 | ТП- 143 Ф-5 ВЛ-10кВ | 13/01/2018 17:35 | Сгорели ПК-10 | Замена ПК |
|  | 13/01/2018 20:30 | ТП-205 Ф-8 ПС СтароКубово | 13/01/2018 22:35 | К.З. на ВЛ-0,4 | Замена сгоревшего СИП |
|  | 19/01/2018 02:00 | ТП-9387 Ф-400 РП Карамалы | 19/01/2018 05:20 | Вышел из строя ВА в сторону ул.Газпромовская | Замена ВА |
|  | 27/01/2018 10:35 | ТП-162 Ф-8 ПС СтароКубово | 27/01/2018 11:00 | Сработка ВА | Повторное включение |
|  | 05/02/2018 16:43 | ТП-214 Ф-8 ВЛ-10кВ ПС СтароКубово | 05/02/2018 17:35 | Сгорели в/в вставки | Замена в/в вставок |
|  | 11/02/2018 09:18 | ТП-161 Ф-5 ПС Тавтиманово | 11/02/2018 15:02 | Выгорела РУ-0,4кВ | Замена оборудования РУ |
|  | 18/02/2018 11:00 | ТП-160 Ф-7 ПС Кудеевка | 18/02/2018 13:10 | Обрыв провода | Устранение неисправности |
|  | 07/03/2018 09:30 | ТП-161 ПС Тавтиманово | 07/03/2018 13:30 | Обрыв провода 0,4кВ | Устранение неисправности |
|  | 08/03/2018 09:20 | ТП-184 Ф-5 ПС Иглино | 08/03/2018 09:35 | Сильный ветер. Обрыв провода | Устранение обрыва |
|  | 28/03/2018 11:50 | ТП-204 Ф 72-13 ПС Кудеевка | 28/03/2018 15:45 | Возгорание проводов | Замена проводов |
|  | 28/03/2018 22:30 | ТП-6410 Ф-72-13 ПС Максимовка | 29/03/2018 11:16 | На провода 6кВ упало дерево | Устранение неисправности |
|  | 01/04/2018 15:30 | Ф-5 ПС Тавтиманово ВЛ 10кВ | 01/04/2018 18:00 | К.З. слетела вязка изолятора | Устранение неисправности |
|  | 02/04/2018 21/30 | ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 02/04/2018 22:35 | Обрыв проводов | Устранение неисправности |
|  | 05/04/2018 10:55 | ТП-167 Ф-8 ПС СтароКубово | 05/04/2018 15:35 | Резкие скачки напряжения | Замена проколов в 5 пролете |
|  | 05/04/2018 14:30 | ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 05/04/2018 14:43 | Схлест линейных проводов | Устранение схлеста,замена проводов на СИП |
|  | 09/04/2018 21:55 | ТП-194 Ф-5 ПС Иглино | 09/04/2018 23:15 | Обрыв ВЛ-0,4 | Устранение неисправности |
|  | 13/04/2018 16:20 | ТП-205 Ф-8 ПС СтароКубово | 13/04/2018 18:00 | Сгорел прокол | Замена прокола |
|  | 16/04/2018 17:00 | ТП-183 Ф-8 ПС Иглино | 16/04/2018 18:00 | Кз кл 04 | Замена ввода |
|  | 16/04/2018 18:25 | Ф-5 ВЛ-10кВ ПС Иглино | 16/04/2018 22:45 | Обрыв провода по ул.Савицкой | Устранение неисправности |
|  | 18/04/2018 11:42 | Ф-5 ВЛ-10кВ ПС Иглино | 18/04/2018 13:30 | Слетел провод 10кВ с траверсы | Устранение неисправности |
|  | 22/04/2018 21:25 | ТП-186 Ф-406 РП Вятка | 22/04/2018 22:15 | Схлест проводов На ул.8-е Марта | Устранение неисправности |
|  | 24/04/2018 20:43 | ТП-161Ф-5Пс Тавтиманово | 24/04/2018 22:10 | ДТП, автомобиль сбил опору | Устранение неисправности(временная схема эл.снабжения) |
|  | 14/05/2018 22/05 | ТП-188 Ф-5 ПС ПС Иглино | 14/05/2018 22:40 | Обрыв проводов 0,4кВ, упало дерево | Устранение неисправности |
|  | 23/05/2018 22:20 | ТП-199 Ф-8 ПС Иглино | 23/05/2018 23:30 | Искрение проводов | Устранение неисправности |
|  | 28/05/2018 20:10 | ТП-184 Ф-5 ПС Иглино | 23/05/2018 21:10 | Схлест проводов По ул.Репина | Устранение схлеста, |
|  | 01/06/2018 10:35 | ТП-195 Ф-193 ПС н.Березовка | 01/06/2018 11:30 | Обрыв провода манипулятором | Восстановление обрыва |
|  | 01/06/2018 18:30 | ТП-183 Ф-8ПС Иглино | 01/06/2018 18:50 | Отключение ВА | Повторное включение |
|  | 04/06/2018 08:40 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино | 04/06/2018 11:25 | Аварийное отключение, упала сухая ветка | Убрали ветку |
|  | 04/06/2018 18:20 | ТП-188 Ф-5 ПС Иглино | 04/06/2018 19:05 | К.З на линии, сильный ветер, упало дерево | Убрали дерево, зафик- сировали выпавший изолятор, сделали перетяжку ,включили ВА |
|  | 05/06/2018 14:05 | ТП-198 Ф-8ПС Иглино | 05/06/2018 14:55 | Обрыв проводов на ул.Космонавтов | Устранили обрыв, сделали перетяжку ВЛ-0,4 |
|  | 10/06/2018 14:22 | ТП-146 Ф-405 РП Вятка | 10/06/2018 17:30 | Пожар по ул.Тухватя Янаби | Восстановление ВЛ-0,4(обгорели провода) |
|  | 14/06/2018 21:20 | ТП-199 Ф-8ПС Иглино | 14/06/2018 00:50 | ДТП, грузовик сбил опору | Устранение неисправности |
|  | 26/06/2018 21:15 | ТП-209 Ф-8 ПС Минзитарово | 26/06/2018 23:06 | Искрение проводов | Устранение неисправности |
|  | 09/07/2018 20:00 | В-72-14 ВЛ-6кВ ПС Максимовка | 09/07/2018 22:15 | К.З на линии,упали ветки | Участок расчищен, неисправность устранена |
|  | 09/07/2018 20:30 | Ф-5 ВЛ-10кВ ПС Тавтиманово | 09/07/2018 21:55 | Обрыв провода | Устранение обрыва |
|  | 14/07/2018 18:35 | ТП-137 Ф-403 РП Вятка | 14/07/2018 19:40 | Шквалистый ветер,искрение проводов на ПУ, К.З., обрыв проводов | Устранение неисправности |
|  | 18/07/2018 18:15 | ТП-176 Ф-8 ПС СтароКубово | 18/07/2018 19:05 | Обрыв провода экскаватором | Устранение неисправности, провода подвязаны |
|  | 22/07/2018 20:00 | ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 22/07/2018 20:55 | Схлест проводов 0,4кВ в ветках | Устранение схлеста |
|  | 29/07/2018 20:06 | Ф-БКЗ ВЛ-10кВ НП Кудеевка | 29/07/2018 20:45 | Сильный ветер, повреждение на линии. Упало дерево | Устранение неисправности |
|  | 29/07/2018 20:45 | Тп-139 -8 ПС Минзитарово | 29/07/2018 21:35 | Обрыв провода | Обрыв устранен |
|  | 05/08/2018 20:06 | Ф-5 ВЛ-10кВ | 05/08/2018 22:00 | Упало дерево на ВЛ-10кВ | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 00:45 | Ф-13 ПС Булгаково | 06/08/2018 01:20 | Гроза, аварийное отключение | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 17:35 | ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 06/08/2018 21:30 | Гроза, обрыв провода по ул.Ломоносова | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 17:35 | ТП-160 Ф-7 ПС Кудеевка | 06/08/2018 22:30 | Обрыв провода, упало дерево | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 17:35 | ТП-162 Ф-8 ПС СтароКубово | 06/08/2018 21:35 | Гроза, обрыв провода по ул.Губайдуллина | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 21:35 | ТП-166 Ф-5 ПС Иглино | 06/08/2018 22:25 | Гроза обрыв провода по ул.Вишневая | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 22:59 | Ф-405 ВЛ-10кВ РП Вятка | 06/08/2018 23:26 | Аварийное от-ключение, пробиты изоляторы ТП-146 | Устранение неисправности |
|  | 06/08/2018 22:32 | ТП-185 Ф-5 ПС Иглино | 07/08/2018 00:15 | Гроза, упало дерево.Обрыв проводов по ул.Ленина | Устранение неисправности |
|  | 07/08/2018 05:40 | ТП-184 ВЛ-10кВ | 07/08/2018 06:20 | Гроза. Сгорели высоковольтн.вставки | Замена в/вольтн.вставок |
|  | 18/08/2018 20:05 | ТП-201 Ф-8 ПС Иглино | 18/08/2018 20:45 | Обрыв ввода по пер.Горького | Устранение обрыва |
|  | 11/09/2018 03:42 | ТП-202 Ф-8 ПС Иглино | 11/09/2018 11:20 | Пожар по ул.Октябрьская | Замена проколов |
|  | 11/09/2018 21:55 | Ф-4 110кВ ПС Иглино | 12/09/2018 00:52 | Аварийное отключение | Повторное включение |
|  | 12/09/2018 00:20 | ТП-182 Ф-5 ПС Иглино | 12/09/2018 09:10 | Сгорел т-тр | Замена трансф-ра |