## Плановые работы 2021 г.
Наименование объекта | Вид работ | Сроки реализации
ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 ул.Ворошилова (ИП-2020 2 кв)(переключение абонентов) | Январь
ТП-224 с. Иглино, ул. Южная | Врезка в линию 10 кВ Ф-398 РП Ягодный | Январь
ВЛ-0,4 кВ ДНП «Нагаевский парк» | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (демонтаж опор) | Январь
ВЛ-0,4 кВ ДНП «Нагаевский парк» | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (демонтаж провода СИП 4*70 L-350 м) по ул.Преображенская | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4*16 , L-45 м) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 | Тех.присоединение Уфимская 82(монтаж СИП 4*16-45 м) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП -182 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для переключения абонентов на ТП-224 по ул. Фестивальная , Южная, Комсомольская (дробные номера домов) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 | Тех.присоединение Пугачева (монтаж СИП 4*50 L-150 м) | Январь
ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333 | Установка приборов АЭСКУЭ | Январь
ВЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы | Строительство резервной линии 10 кВ от Ф-400 РП Карамалы (установка опор 10кВ ,монтаж СИП 1*50 150м по ул. Сосновая) | Январь
ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | Ремонт РТП (нужна вышка) | Январь
ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | Январь
ВЛ-10 кВ к ТП-156 от Ф-290 ПС Ауструм | Подрезка деревьев (нужна вышка) | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Чапаева с. Кудеевский | Январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Кулибина | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | Февраль
ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4*16 , L-45 м) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ул. М.Карима | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-150 м) (ИП-2021) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 ул. Творческая | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | Февраль
ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | Ремонт РТП (нужна вышка), ремонт рубильника | Февраль
ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | Февраль
ВЛ-10 кВ к ТП-156 от Ф-290 ПС Ауструм | Подрезка деревьев (нужна вышка) | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Чапаева, с. Кудеевский | Февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Кулибина | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | Март
ТП-224 с.Иглино, ул.Южная | Подключение ТП | Март
ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4*16 , L-45 м) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333 | Вынос приборов учета, замена на АСКУЭ | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | Март
ТП-6492 г.Уфа | Замена т/т 1000/5 ; чистка РУ-10 кВ; чистка РУ-0,4 кВ; чистка Т1,Т2 | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ул. М.Карима | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-150 м) (ИП-2021) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 ул. Творческая | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | Март
ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-170 по ул. Горный поезд 2 | Осмотр ВЛ | Март
ТП-160, 203 , 170 с.Кудеевский | Осмотр ТП | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 ул. Буденного с.Кудеевский | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | Март
ТП-159, 196, 01659, 161,170 с.Тавтиманово | Осмотр ТП | Март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | Март
ТП-138 с.Улу-Теляк | Осмотр ТП | Март
ТП-155, 156 с.Урман | Осмотр ТП | Март
ВЛЗ-10 кВ, установка КТПК с. Иглино, ул. Победы | Монтаж РО на оп.№1, монтаж выходов ВЛ-0,4 , монтаж контура заземления, подключение ТП, перевод абонентов на новую ТП. | Июнь
ВЛ-10 кВт от Ф-400 РП Карамалы до ТП-1482 | Выполнение мероприятий по ТУ «Девичья гора» | Июнь
ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-216 по ул. Тульской с. Иглино | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ по ул. Тульской (установка 3-х опор, монтаж СИП 4*35 L=120м) | Июнь
ТП-154 | Вынос приборов учета АЭСКУЕ (ИП-2021) | Июнь
ТП-222 | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | Июнь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 замена провода по ул.Береговая, с. Иглино | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 (ИП-2021) | Июнь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 по ул.Ленина, с. Иглино | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 (ИП-2021) | Июнь
Демонтированное ТП-210 | Нагаевский парк, демонтаж ж/б опор | Июнь
ТП-172 | ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Июнь
ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского | Строительство ВЛИ-0,4кВ (ИП-2021)(монтаж опор, монтаж арматуры) | Июнь
ТП-155,156,138 Ф-3 ПС Улу-Теляк | Отключение котельных в с.Улу-Теляк и Урман по заявке ЭСКБ.Подрезка деревьев по ВЛ-10 кВ. | Июнь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Чапаева, с.Кудеевский | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ от ТП-160 (ИП-2021) Вынос приборов учета, переключение абонентов | Июнь
ТП- 203 , 170 с.Кудеевский | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | Июнь
ТП-159, 196 , 01659, 170 с.Тавтиманово | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | Июнь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово(по заявке абонента) | Июнь
ТП-138 с.Улу-Теляк | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | Июнь
ТП-155, 156 с.Урман | Плановый осмотр ТП,ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | Июнь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 с.Кудеевский , ул. Чапаева | Перенос линии освещения (L-0,48 км)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) | Июнь
ТП-222 | Установка опор (5 шт) по ул. Пугачева | Июль
ТП-185 | Монтаж СИП 4х50 от ТП-185 по ул. Св.Савицкой | Июль
ТП-192 | Установка ж/б опор по ул. Восточная | Июль
ТП-192 | Монтаж СИП 4х50 по ул. Восточная (L-0,42км) | Июль
ВЛЗ-10 кВ, отпайка к ТП-225 | Подключение нового ТП-225 к Ф-8 ПС Иглино | Июль
ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | Июль
ТП-220 | Установка ж/б опор по ул. Акмуллы (5 шт.) | Июль
ТП-220 | Монтаж СИП 4х50 по ул. Акмуллы (L-0,21км) | Июль
Ф-9 РП Карамалы | Ремонт РО и подлючение КЛ-10 кВ к ТП-01482 согласно фазировки | Июль
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая | Июль
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина | Июль
ТП-172 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Июль
ТП-210 | Установка опор (3 шт) по ул. Дзержинского | Июль
ТП-223 | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Кулибина | Июль
ТП-201 | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по пер.Горького | Июль
ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | Июль
ТП-186 | Установка опор (6 шт), по ул. Олимпийская | Июль
ТП-222 | Монтаж дополнительного выхода из ТП, монтаж СИП 4х50 (L-0,12км) по ул. Пугачева | Июль
ТП-210 | Монтаж СИП (L-0,4 км) от ТП-210 по ул. Дзержинского | Июль
ТП-186 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, монтаж СИП 4х50 | Июль
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | Июль
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | Июль
ТП-222 | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | Июль
ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | Июль
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | Июль
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | Июль
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | Июль
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | Июль
ТП-192 | Вынос приборов учета АСКУЭ, переключение абонентов по ул. Восточная (ИП-2021) | Август
ТП-01669 | Вынос приборов учета АСКУЭ | Август
ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | Август
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Установка траверсы на ж/б опоре на отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-217 | Август
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Август
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Август
ВЛ-0,4 кВ кТП-022 | РУ-0,4 кВ установка АВ-80 на 1 и 2 секции, тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул.Астраханцева | Установка 2 ж/б опор, монтаж СИП 4*35 (L-80м) новое строительство | Август
ВЛ-0,4 кВ к ТП-217 | РУ-0,4 кВ установка АВ-160 и АВ-50 на 1 и 2 секции, тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | Август
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | Установка ж/б опоры, монтаж ПКУ, отключение неисправного КЛ-10 кВ,подключение резервного КЛ-10 кВ | Август
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | Монтаж РЛНД для ТП-022, монтаж контура заземления | Август
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | , прокладка КЛ-10 кВ и заводка в ТП-022, испытание КЛ ,установка разрядников | Август
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | Август
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина (ИП-2021) | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-147 по ул. Е.Иглиной | Демонтаж 2 ж/б опор, переключение СИП 4*50 и ул.Освещенияна опоры ВЛ-10 кВ (заявление абонента) | Август
ТП-201 | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по пер.Горького | Август
ТП-01482 «Девичья гора» | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | Август
ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | Август
ТП-186 | Установка опор (6 шт), по ул. Олимпийская | Август
ТП-222 | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | Август
ТП-186 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, монтаж СИП 4х50 | Август
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Август
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Август
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | Август
ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | Август
ТП-217 | Монтаж 2 силового тр-раи 250 кВА | Август
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | Август
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | Август
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | Август
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Установка 5 ж/б. опор, монтаж СИП 4х70 ул.Чкалова, с. Тавтиманово (кап.ремонт) | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Установка дер. опор, монтаж СИП 4х16 ул.Чкалова, д.37 с. Тавтиманово (по заявке абонента) | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | Август
Ф-6 ПС Кудеевка | Обрезка деревьев по ул.Буденного | Август
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Перенос линии освещения (L-0,48 м)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) по с.Кудеевский , ул. Чапаева | Август
ТП-224 с.Иглино, ул.450-летия | Монтаж СИП 1*50 (L-120м) | Сентябрь
ТП-224 с.Иглино, ул.450-летия | Ввод ТП в работу | Сентябрь
ТП-192 | Вынос приборов учета АСКУЭ, переключение абонентов по ул. Восточная (ИП-2021) | Сентябрь
ВЛ- 04,кВ от ТП-01652 | с.Иглино, ул.Антонова, д.33 тех.прис.установка ж/б опоры | Сентябрь
ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | Сентябрь
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Сентябрь
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ кТП-022 | тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | Установка 7 ж/б опор, монтаж СИП 4*50 (L-270м) тех.присоединение | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ к ТП-217 | тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | Сентябрь
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | Установка ж/б опоры, монтаж ПКУ, отключение неисправного КЛ-10 кВ,подключение резервного КЛ-10 кВ | Сентябрь
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | Монтаж РЛНД для ТП-022, монтаж контура заземления | Сентябрь
Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | , прокладка КЛ-10 кВ и заводка в ТП-022, испытание КЛ ,установка разрядников | Сентябрь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | Сентябрь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина (ИП-2021) | Сентябрь
ТП-01482 «Девичья гора» | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | Сентябрь
ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | Установка опор (2 шт), монтаж провода СИП 4*35 (L-100 м) тех.прис. | Сентябрь
ТП-222 | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | Сентябрь
ТП-186 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, перевод абонентов | Сентябрь
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Сентябрь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Сентябрь
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | Сентябрь
ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | Сентябрь
ТП-217 | Монтаж 2-го силового тр-ра 250 кВА | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | Сентябрь
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | Сентябрь
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | Сентябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | Сентябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | Сентябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул.Янаби | Установка опор (3 шт),монтаж СИП 3*35 (L-100 м),переключение абонентов, демонтаж линии с огородов | Октябрь
ВЛ- 04,кВ от ТП-01652 | с.Иглино, ул.Антонова, д.33 тех.прис.установка ж/б опоры | Октябрь
ТП-222 | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | Октябрь
ТП-217 | Монтаж 2-го силового тр-ра 250 кВА | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино | Фазировка КЛ, Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ к ТП-022 | Установка,замена ВА на КНС | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | монтаж СИП 4*50 (L-270м) тех.присоединение | Октябрь
ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | Октябрь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | Октябрь
ТП-154 | Ремонт РТП | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС СтКубово | Демонтаж РО-53 | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Вынос приборов учета ул.Мухина | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Максимовка | Монтаж РО-446, монтаж контура | Октябрь
ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | монтаж провода СИП 4*35 (L-100 м) тех.прис. | Октябрь
ТП-201 | Замена рубильника РУ-0,4 кВ | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | Октябрь
ТП-01482 «Девичья гора» | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | Октябрь
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Октябрь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Октябрь
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | Октябрь
ТП-186 | Замена силового трансформатора ТМГ (не переключается анцапфа. Ремонту не подлежит) (250 на 250 кВА) | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Октябрь
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Октябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | Октябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | Октябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Вынос приборов учета ул.Мухина(АСКУЭ) | Ноябрь
ТП-201 | Замена рубильника РУ-0,4 кВ | Ноябрь
ТП-186 | Замена силового трансформатора ТМГ (не переключается анцапфа. Ремонту не подлежит) (250 на 250 кВА) | Ноябрь
ТП-145 | Выправка ТП | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333 Ул.Бакинская | Тех. присоединение. Установка опор-3 шт, монтаж провода 4*35(120 м) | Ноябрь
ТП-01482 «Девичья гора» | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ к ТП-022 | Установка,замена ВА на КНС | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | монтаж СИП 4*50 (L-270м) тех.присоединение | Ноябрь
ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | Ноябрь
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | Ноябрь
ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная(демонтаж старой линии) | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | монтаж провода СИП 4*35 (L-100 м) тех.прис. | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | Ноябрь
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Ноябрь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | Ноябрь
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | Ноябрь
ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Ноябрь
ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | Ноябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | Ноябрь
Отпайка Ф-8 ПС Иглино ВЛ-10 кВ к ТП-200 | Вывоз веток | Ноябрь
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | Ноябрь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | Ноябрь