## Лист1
| № ТП |  | Мощность, кВА | №Фидер | Ист.Питания |  | Место расположения | существующая мощность | свободная мощность
1 | ТП | 137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 175 | 37.5
2 | ТП | 138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк | 63 | 0
3 | ТП | 139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный | 46 | 57
4 | ТП | 140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 124 | 63
5 | ТП | 141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 40 | 60
6 | ТП | 142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 295 | 52.5
7 | ТП | 143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная | 130 | 60
8 | ТП | 144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 200 | -20
9 | ТП | 145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 140 | 10
10 | ТП | 146 | 160 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 160 | 0
11 | ТП | 147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" | 30 | 35
12 | ТП | 148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта | 60 | 50
13 | ТП | 149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина | 144 | 8
14 | ТП | 150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 150 | 50
15 | ТП | 151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 355 | 22.5
16 | ТП | 152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 172 | 39
17 | ТП | 153 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 95 | 77.5
18 | ТП | 154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 150 | 50
19 | ТП | 155 | 160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) | 30 | 65
20 | ТП | 156 | 250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) | 30 | 110
21 | ТП | 157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 63 | 0
22 | ТП | 158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 63 | 0
23 | ТП | 159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 50 | 55
24 | ТП | 160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева | 120 | 20
25 | ТП | 161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова | 120 | 65
26 | ТП | 162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 181 | 109.5
27 | ТП | 163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 322 | 39
28 | ТП | 164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 368 | 16
29 | ТП | 165 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева | 40 | 60
30 | ТП | 166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) | 169 | 115.5
31 | ТП | 167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская | 228 | 86
32 | ТП | 168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 137 | 56.5
33 | ТП | 170 | 100 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд | 40 | 30
34 | ТП | 172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 75 | 42.5
35 | ТП | 173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая | 95 | 77.5
36 | ТП | 174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко | 40 | 60
37 | ТП | 175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 120 | 65
38 | ТП | 176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 411 | -5.5
39 | ТП | 177 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская | 80 | 160
40 | ТП | 178 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная | 90 | 80
41 | ТП | 179 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова | 47 | 56.5
42 | ТП | 180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей | 100 | 75
43 | ТП | 182 | 630 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 414 | 108
44 | ТП | 183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина | 60 | 95
45 | ТП | 184 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова | 92 | 79
46 | ТП | 185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 155 | 2.5
47 | ТП | 186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 290 | 55
48 | ТП | 187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской | 50 | 100
49 | ТП | 188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 225 | 87.5
50 | ТП | 190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей | 50 | 25
51 | ТП | 191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) |  | 125
52 | ТП | 192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша | 76 | 12
53 | ТП | 193 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная | 73 | 43.5
54 | ТП | 194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 194 | 28
55 | ТП | 195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ | 60 | 50
56 | ТП | 196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 83 | 83.5
57 | ТП | 197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 20 | 40
58 | ТП | 198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 100 | 75
59 | ТП | 199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 153 | 48.5
60 | ТП | 200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 123 | 63.5
61 | ТП | 201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 201 | 24.5
62 | ТП | 202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 249 | 0.5
63 | ТП | 203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина | 200 | 100
64 | ТП | 204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 220 | 90
65 | ТП | 205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 360 | 20
66 | ТП | 206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 250 | 75
67 | ТП | 207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 210 | 20
68 | ТП | 209 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 155 | 2.5
69 | ТП | 210 | 400 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская | 150 | 125
70 | ТП | 213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова | 153 | 48.5
71 | ТП | 214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 383 | 8.5
72 | ТП | 216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 144 | 8
73 | ТП | 217 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесунова | 40 | 60
74 | ТП | 218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 247 | 76.5
75 | ТП | 219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 240 | 80
76 | ТП | 220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 115 | 142.5
77 | ТП | 1610 | 100 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей | 36 | 32
78 | ТП | 6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1) | 100 | 150
79 | ТП | 6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка | 120 | 140
80 | ТП | 6492 | 630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная | 600 | 15
81 | ТП | 9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 74 | 88
82 | ТП | 9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 200 | 100
83 | ТП | 9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино | 70 | 45
84 | ТП | 01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 500 | 65
85 | ТП | 1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 104 | 28
86 | ТП | 01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 85 | 82.5
87 | ТП | 01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой | 80 | 40
88 | ТП | 01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 88 | 81
89 | ТП | 01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 55 | 97.5
90 | ТП | 01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная | 205 | 22.5
91 | ТП | 01652 | 100 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 20 | 40
92 | ТП | 01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 40 | 60
93 | ТП | 01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 60 | 50
94 | ТП | 022 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова | 100 | 150
95 | ТП | 0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 250 | 0