ООО " Элстарс " 664053, Иркутская область, город Иркутск, улица Баумана, дом 254, квартира 27 тел./факс 8 (924) 543-92-45 сайт: www.elstars.ru e-mail: bms-profi@yandex.ru

Паспорт

изделия

шкаф автоматики

приточной вентиляции

система ЩАПВ-1.2г

(заполняется монтажной организацией)

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Назначение изделия……………………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| - Технические характеристики…………………………………………… | 3 |
| - Комплектность………………………………………………………….... | 3 |
| - Свидетельство о приемке……………………………………………….. | 3 |
| - Устройство и принцип работы…………………………………………. | 4 |
| - Указания мер безопасности…………………………………………….. | 11 |
| - Порядок работы………………………………………………………….. - Конфигурация и настройка системы перед вводом в эксплуатацию… | 12 13 |
| - Аварии и методы их устранения……………………………………….. | 15 |
| - Техническое обслуживание……………………………………………. | 17 |
| - Рекомендации при замене оборудования.................................................. | 17 |
| - Гарантии изготовителя………………………………………………….. | 20 |
| - Схема водяной обвязки…………………………………………………. | 21 |
| - Схема электрическая принципиальная………………………………… | Пр.1 |
| - Спецификация оборудования и материалов…………………………… | Пр.2 |
| - Сертификат……………………………………………………………….. | Пр.3 |

Уважаемый покупатель! Вы приобрели управляющий модуль, который является сложным техническим устройством. Перед началом работы с этим устройством необходимо внимательно ознакомиться с данным документом. Неправильное подключение управляющего модуля может привести к аварийным ситуациям.

1.Назначение изделия

Модуль предназначен для управления работой системы приточной вентиляции и  выполняет следующие функции:

- Местное ручное и автоматическое управление;

- автоматическую блокировку всех элементов технологического оборудования;

- контроль и поддержание заданной температуры воздуха в канале воздуховода

- контроль состояния и управление работой частотного преобразователя приточного вентилятора, циркуляционного насоса

- выдача светового сигнала  в случае загрязнения воздушного фильтра

- контроль температуры обратной воды в контуре отопления с целью недопущения её падения ниже уставки по угрозе замораживания

- аварийный останов системы по угрозе замораживания

- автоматический переход на летний и зимний режим работы по значению температуры наружного воздуха

- защита электрооборудования установки при возникновении аварийных ситуаций согласно руководящих документов (СНиПы, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.)

- остановка системы  в случае неисправности приточного вентилятора

- остановка системы  в случае срабатывания пожарной сигнализации

- работа по недельному таймеру (имеются встроенные энергонезависимые часы реального времени)

- связь с системой SCADA.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры управляющего модуля (мм)……….………………… 700х500х210

- Масса, не более…………………………………………………………….......10 кг

- Напряжение питания………………….………………..~3х 380 В (+N+PE) ± 10%

- Температура окружающей среды……………………………...………..15˚С-40˚С

- Относительная влажность воздуха, не более (%)……………….…………….. 90

- Степень защиты ………………………………………………………………….IP31

3. Комплектность

3.1. Комплектность приведена в таблице 2

Таблица 2.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Управляющий модуль | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

4. Свидетельство о приемке и продаже.

Модуль управления признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «22 » декабря 2021 г.

Дата продажи «22 » декабря 2021 г.

Инженер ОТК ______________________

подпись, фамилия, инициалы.

М.П.

5.Устройство и принцип работы.

Шкаф предназначен для автоматизации контроля и управления работой

системы приточной вентиляционной установки.

Система включает в себя:

-Шкаф управления приточно-вытяжной установкой ШАПВ.

- Навесное оборудование: частотный преобразователь, датчики температуры, перепада давления, привод 3-хходового клапана и воздушной заслонки, а также  другие элементы автоматизации (здесь и далее см. схему электрическую принципиальную и спецификацию оборудования).

Степень автоматизации исключает необходимость постоянного вмешательства эксплуатационного персонала в работу автоматизированного оборудования. Включение и отключение установки  и контроль за их работой осуществляется  по месту (имеется возможность после проведения работ по диспетчеризации осуществлять контроль с компьютера диспетчера).

# В щите расположена силовая часть установки управления вентиляцией и содержит элементы силовой коммутации, аппаратной защиты и местного управления данного оборудования, а также установлен контроллер, обеспечивающий автоматический контроль и управление оборудованием.

Установка содержит:

- контур 1 подогрева с нагревающим водяным калорифером. Теплоноситель вода 95-70С.

- контур защиты от замерзания

-контур  регулирования расхода приточного воздуха.

- Контур 1 подогрева предназначен для нагрева поступающего наружного воздуха до температуры в соответствии с требованиями руководящих документов и содержит следующие элементы:

- калорифер,

- циркуляционный насос М2, улучшающий качество регулирования расхода пода-ваемого теплоносителя и ускоряющий подачу его в калорифер при аварийных ре-жимах, связанных с угрозой замораживания,

- датчик канальный ТЕ3 температуры воздуха, установленный в вентиляционном канале на выходе контура.

- клапан 3-х ходовой У1, регулирующий подачу теплоносителя с приводом 0-10 вольт.

# - локальные элементы управления, защиты и сигнализации – автомат насоса SF4, переключатель «Зима-Лето», лампа «Работа нагрева».

# Переключатель «Зима-Лето» служит для отключения насоса в летний период времени.

Поддержание температуры воздуха в канале и обратной воды теплоносителя установки осуществляется при помощи ПИД-регулятора в программе контроллера А1, исключающего при правильной настройке выход за установленные пределы регулируемых параметров как в статическом, так и в динамическом режимах.

Управляющее воздействие (в данном случае выход АО1) определяется законом:

где Кp, Кi, Кd  (Кп, Ти, Д) — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора, соответственно.

е(t) – ошибка регулирования в период времени t.

если  Yi  > 0 , то активен режим нагрева (управляющее воздействие Y1);

если Yi  = 0 или Yi  < 0 , то управляющее воздействие Y1 = 0.

Контур защиты от замерзания предназначен для защиты калорифера 1-го подогрева  от заморозки и работает независимо от контура 1-го подогрева, управляя насосом М1 и клапаном У1.

Для включения контура должны быть в конфигурации выбран водяной или гликолевый нагреватель;

Контур работает зимой. Гликолевый нагреватель может работать на пониженных защитных уставках.

Оборудование контура, кроме общих с контуром 1-го подогрева калорифера насоса М1 и клапана У1, содержит следующие элементы :

– ПИД-регулятор температуры обратной воды;

– термостат защиты по воздуху ТS1 (вход DI5, в нормальном состоянии замкнут на G0).

– датчик температуры обратной воды ТЕ2 (вход AI2);

- для функций, зависимых от температуры наружного воздуха, необходим датчик температуры TE1 (вход AI1).

Контур работает следующим образом:

В дежурном режиме, когда вентилятор не работает, температура обратной воды поддерживается согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С).

При пуске вентилятора (см. рис.3) поддерживается температура согласно графику зависимости от температуры наружного воздуха по трём контрольным точкам : -40˚С, 0˚С, +10˚С. Текущая уставка доступна для просмотра в меню и в сети Modbus. При аварии датчика TE1 температура поддерживается согласно уставки Т обр.деж.

Рис. 3 График текущей уставки t обр. при работе вентилятора.             Рис. 4 График работы прогрева при пуске.

При понижении температуры обратной воды калорифера ниже текущей уставки Т обр. выдаётся сигнал на открытие клапана У1, вычисленный ПИД-регулятором. При достижении критических параметров приточного воздуха (уставка «Т притока. авария») или обратной воды (уставка «Т.обр. авария»), или  срабатывании термостата TS1 (рекомендуемая уставка +7˚С) контур выдаёт команды отключения вентилятора и подаёт на клапан У1 сигнал 100%. При этом загорается лампа «Общая авария» (выход DO6). Контур находится в режиме аварии по угрозе замерзания.

Условия выхода из этого аварийного режима:

- достижение температуры обратной воды величины, соответствующей уставке Т прогрева;

- возврат реле термостата TS1 в нормальное положение;

- показания канального датчика температуры ТЕ3 выше уставки «Т нар. авария».

При этих условиях регулятор начинает работу по уставке «Т обр. деж.» и не завышает температуру обратной воды, что необходимо для работы остальных систем вентиляции и теплоснабжения. Повторный пуск возможен при сбросе аварии из меню или по сети.

|  | Внимание! Важно, чтобы термостат защиты водяного электрокалорифера схемно отключал работу вентилятора, на случай сбоя в работе контроллера. |
| --- | --- |

При аварии датчика обратной воды  контур выдаёт команду отключения вентилятора и подаёт на клапан У1 сигнал открытия на 10%.

Функции прогрева при пуске.

Прогрев активируется только в климатическом режиме «зима».

Прогрев может работать в 4-х режимах:

- выключен;

- предварительный прогрев;

- прогрев при пуске («мягкий пуск»);

- предварительный прогрев и прогрев при пуске;

В режиме предварительного прогрева при поступлении команды на запуск вентилятора в течении 1 минуты подаётся сигнал на прогрев калорифера до температуры уставки  «Тобр. прогрев». Работа вентилятора на это время  блокируется.

В режиме прогрева при пуске (см. рис. 4), при поступлении команды на запуск вентилятора, уставка температуры приточного воздуха увеличивается на значение «t прогрева 2» (по умолчанию 10 ˚С). Затем, в течении времени, заданного уставкой «Время прогрева 2» (по умолчанию 600 секунд) сигнал задания уставки постепенно спадает до начального значения. При этом уменьшаются переходные процессы во время запуска системы. Если система уходит в заморозку при пуске, не успевая открыть клапан, и изменение настроек ПИД-регулятора нагрева нежелательно (например, в случае, если он уже настроен), то увеличивая уставку «t прогрева 2», можно добиться стабильного запуска.

Функции защитного байпаса.

Для дополнительной защиты калорифера в тяжелых условиях эксплуатации может использоваться программный байпас. При его включении в климатическом режиме «зима» клапан нагрева не закроется ниже уставки.

Байпас может работать в 3-х режимах:

- выключен;

- ручной байпас;

- автоматический байпас;

В ручном режиме байпас работает по уставке «Байпас ручной» (по умолчанию 5%).

В автоматическом (см. рис. 5) режиме байпас работает по графику, зависимому от температуры наружного воздуха по трём контрольным точкам :  -40˚С, 0˚С, +10˚С. При аварии датчика температуры наружного воздуха байпас переходит на уставку ручного режима.

Рис. 5 График работы байпаса в автоматическом режиме.           Рис. 6 График переключения климата в автоматическом режиме.

Функции климатического режима.

Климатические режимы работы установки «зима» и «лето» служат для отключения контуров нагрева и охлаждения в соответствующий период года.

Режим может быть выставлен:

- вручную из меню контроллера или по сети;

- автоматически по датчику температуры наружного воздуха.

В автоматическом режиме переключение происходит по уставкам «Т вкл. зима», «Т выкл. зима», «Т вкл. лето», «Т выкл. лето» с необходимым гистерезисом. При аварии датчика наружного воздуха включаются оба режима, нагреватель и охладитель работают по текущей необходимости.

|  | Внимание! В случае, если будет использоваться настройка по сети, необходимо установить в СКАДА-системе ограничения согласно формуле: Т вкл. зима < Т выкл. зима < Т выкл. лето<Т вкл. лето. |
| --- | --- |

Если выбран автоматический способ определения режима, а датчик наружного воздуха не установлен или в аварии, система определяет потребность в нагреве или охлаждении по необходимости.

Контур охлаждения предназначен для охлаждения в климатическом режиме «лето» поступающего наружного воздуха до установленной температуры и содержит следующие элементы:

- ПИД-регулятор температуры приточного воздуха;

- калорифер,

- циркуляционный насос М2 (выход DO2). Может также использоваться чиллер, компрессорно-конденсаторный блок, и т.п.

- датчик канальный ТЕ3 (вход AI3) температуры воздуха, установленный в вентиляционном канале на выходе контура.

- клапан 3-х ходовой У2 (выход АО2), регулирующий подачу хладоносителя с приводом 0-10 вольт.

# - элементы управления – вход разрешения работы и регистр блокировки, управляемый из меню или по сети.

Поддержание температуры воздуха согласно уставки «t притока» в канале установки осуществляется при помощи ПИД-регулятора в программе контроллера.

Логика работы контура охладителя.

Для включения контура должны быть выполнены следующие условия:

- в конфигурации выбран водяной калорифер;

- регистр блокировки установлен в «1» (см. описание сетевых переменных);

- установлен режим «лето»;

- контур нагревателя не работал ближайшие 300 секунд;

- работает вентилятор;

Насос работает  при включенном контуре охладителя:

- если выбран режим работы «всегда» - всегда;

- если выбран режим работы «настраиваемый» - по уровню сигнала на выходе 0-10V. Это может использоваться для включения фреоновых охладителей, ККБ. Уставки уровня сигнала, соответствующие включению и выключению насоса, доступны в меню и по сети.

Контур рециркуляции предназначен для подмеса удаляемого из помещения воздуха  в канал притока и содержит следующие элементы:

- регулируемые напряжением выхода АО3 0-10V  заслонки приточного, вытяжного воздуха, заслонка рециркуляции (Y3-Y5);

- дискретный датчик перепада давления на рекуператоре DP3 (вход DI3);

- датчик температуры наружного воздуха ТЕ1(опционально);

- датчик температуры удаляемого воздуха ТЕ4(опционально);

-контура управления нагревом и охлаждением, задающие сигнал управления;

# - элементы управления – регистр блокировки, управляемый из меню или по сети.

Регистр блокировки служит для дистанционного отключения рециркуляции	.

Логика работы рециркуляции.

Контур рециркуляции выполняет следующие задачи:

- работа воздушных заслонок с защитой от заморозки;

- подмес вытяжного воздуха в приточный при нехватке тепло/хладоносителя, с ограничением по максимальному и минимальному установленным значениям рециркуляции;

Подключение заслонок должно быть выполнено следующим образом - при сигнале 0% заслонки приточного и вытяжного воздуха закрыты, заслонка перетока открыта на 100%. Для открытия воздушных заслонок необходимы следующия условия:

- работа приточного или вытяжного вентиляторов, или сигнал запуска системы;

- отсутствие аварии заморозки;

Для включения рециркуляции должны быть выполнены следующие условия:

- в конфигурации 3-го контура выбрана рециркуляция;

- вход разрешения работы DI3 замкнут (рекомендуется блокировать с разморозкой фреонового охладителя или теплового насоса);

- работает приточный вентилятор и вытяжной вентилятор (в случае включения одного из вентиляторов рециркуляции не будет, заслонки откроются на полную);

- нет блокировки рециркуляции (ячейка разрешения работы в меню установлена);

- нет сигнала заморозки;

- одно из следующих условий температурного баланса (см. рис. 6):

- температура вытяжки больше температуры наружного воздуха хотя бы на 3 гр. С (экономия теплоносителя возможна) и включен нагрев (режим «зима» или выход регулятора нагрева >0)

- t вытяжки < t наружной хотя бы на 3 гр. С (экономия хладоносителя возможна) и включено охлаждение (режим «лето» или выход регулятора охладителя >0)

Рис. 7 Зависимость положения приводов от работы регулятора рециркуляции.

Таким образом, уставка меню Н34 задаёт минимальное ограничение рециркуляции в процентах (ограничивая подачу свежего воздуха в пределах (100 – Н32)%), уставка Н37 максимальное ограничение рециркуляции (задавая какое-то гарантированное количество свежего воздуха (100 – Н37)%).

Если установка выключена, на приводы подаётся напряжение управления 0V (заслонки закрыты). Дискретный выход управления разомкнут (это свойство может исполь-зоваться для управления приводами с пружинным возвратом).

Если установка включена, но рециркуляция не работает, на приводы подаётся напряжение управления 100%.

Если при работе установки выполняются условия для работы рециркуляции, на приводы подаётся напряжение управления от минимального (в соответствии с H34) до максимального (в соответствии с Н37).

Расчёт открытия заслонок рециркуляции может осуществляться по нескольким вариантам:

- Прямая уставка - основной рекомендуемый режим работы рециркуляции (установлен по умолчанию)

- Автоматическая уставка

- Ручная уставка

Режим работы рециркуляции, выбирается в меню  Н31 «Режим уставки рециркуляции».

Прямая уставка - соответствует в меню  Н31 «Режим уставки рециркуляции» = Прямая. В этом режиме (см. рис. 7б) уровень рециркуляции напрямую зависит от аналогового выхода 1 нагрева/охлаждения. Зона нагрева/охлаждения делится на 2 части уставкой «Ручная уставка рециркуляции нагрев» Н32 и Н33 «Ручная уставка рециркуляции охлаждение».

Рис. 7б. Работа рециркуляции в прямом режиме.

При нагреве/охлаждении от 0 до значения этой уставки растёт локальный сигнал нагрева/охлаждения на выходы АО1 и АО2 от 0 до 100%. При превышении значения  этой уставки общим сигналом нагрева/ охлаждения, уровень рециркуляции, растёт от минимального до максимального предела.

Автоматическая уставка - в этом режиме (см. рис. 7в) зимой уставка уровня нагревателя выставляется по графику программного байпаса контура защиты от замерзания калорифера, и в контуре нагревателя поддерживается определённый расход теплоносителя, а остальное догревается за счёт рециркуляции.                                                  Рис. 7в. Работа рециркуляции в автоматическом и ручном режиме.

Таким образом, режим рекомендуется для максимальной экономии теплоносителя, при этом приток свежего воздуха минимальный. Летом уровень включения рециркуляции определяется уставкой «Ручная уставка охлаждения». По мере роста нагрева охлаждения сначала открывается клапан нагрева/охлаждения до определённой уставки (график байпаса, Н33), затем растёт уровень рециркуляции, нагрев охлаждение тоже могут при этом расти, но медленнее, чем без рециркуляции.

Ручная уставка - режим (см. рис. 7в) аналогичен режиму «автоматическая уставка», только зимой водяной нагрев ограничивается уставкой   Н32. Расчёт открытия заслонок производится ПИД-регулятором по уровню выхода регулятора нагрева (см. меню Н32) или охлаждения (см. меню Н33) в зависимости от климатического режима.

Рециркуляция может работать без датчиков наружной температуры и вытяжного воздуха.

Температура датчика наружного воздуха в случае его отсутствия или аварии:

- 30˚С в режиме «зима», +30˚С в режиме лето. Работа по графику байпаса при этом становится невозможной.

Температура датчика вытяжного воздуха в случае его отсутствия или аварии принимается +25˚С.

Работа контура рециркуляции при отсутствии указанных датчиков в условиях несоблюдения температурного баланса не совсем корректна и может вызвать небольшой перегрев или переохлаждение в диапазоне температур наружного воздуха от +22 до +28˚С, но делает возможной экономию энергии на время замены неисправных датчиков.

Для устранения этого эффекта рециркуляция может быть автоматически отключена в указанном диапазоне температур контроллерами верхнего уровня (при наличии системы диспетчеризации).

Контур  регулирования расхода приточного воздуха предназначен для мониторинга и управления расходом приточного воздуха и содержит следующие элементы:

- ПИД-регулятор давления приточного воздуха;

-частотный преобразователь FR1 (опционально) (выходы АО4 и DO4);

-двигатель вентилятора приточной установки М5 (выход DO4);

- аналоговый или цифровой датчик давления (вход AI7 и DI6 соответственно);

- элементы управления – вход разрешения работы, регистр управления и регистр блокировки.

# Регистры  управляются из меню или по сети.

# Вход разрешения работы «Включение вентилятора» DI4 служит для местного отключения вентилятора.

# Регистр управления служит для выбора режима работы установки – выключена, всегда включена, или по таймеру;

Регистр блокировки служит для дистанционного отключения вентилятора	.

Контур может работать на поддержание частоты вращения, или по давлению.

Логика работы контура вентилятора.

Для включения контура в автоматическом режиме должны быть выполнены следующие условия:

- в конфигурации выбран способ управления – по частоте или по давлению;

- вход разрешения работы DI4 замкнут;

- регистр управления должен быть запрограммирован в меню или по сети на постоянную работу, или по таймеру и таймер подаёт сигнал включения;

- регистр блокировки установлен в «0» (см. описание сетевых переменных);

- нет критических аварий;

- отсутствует сигнал «пожар»

- нет приостановки вентилятора по прогреву;

Во время работы вентилятора в автоматическом режиме контролируется состояние датчика перепада давления. Регулирование расхода осуществляется изменением частоты вращения двигателя. Минимальный выходной сигнал управления ЧП – 40%.

В ручном режиме, , если вентилятор включается в обход контроллера, когда вход DI4 разомкнут, контроль работы осуществляется по датчику перепада давления и могут включиться водяной нагреватель, охладитель, 3-й контур.

Если включена опция «3-я последовательность», то при нехватке теплоносителя на 1-м подогревателе (сигнал ПИД-регулятора 1-го нагрева) уменьшается частота вращения двигателя.

В случае, если давление в течении 20 секунд отсутствует, вентилятор выключается и устанавливается аварийный режим «отсутствие перепада на двигателе» . Повторный запуск возможен только после сброса аварии в меню или по сети.

При любой аварии включается выход «авария», раздаётся звуковой сигнал, в главном меню появляется значок «колокольчик». Ведётся журнал аварий установки и журнал аварий микроконтроллера.

По включению и выключению вентилятора ведётся учёт наработки установки.

Состояние установки отображается в главном меню на ЖКИ.

|  | Внимание! Важно, чтобы вентилятор схемно отключался при подаче сигнала «пожар» на случай сбоя в работе контроллера. |
| --- | --- |

В данной системе регулирование расхода осуществляется при наладке системы для выхода на паспортные значения расхода. Паспортные значения расхода указаны в проекте ОВ для каждой системы.

Для изучения принципов работы и настройки частотного преобразователя пользуйтесь инструкцией по эксплуатации на преобразователь.

Более подробно о функциях контроллера можно узнать из инструкции по эксплуатации контроллера VC1.

6. Указание мер безопасности.

При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности электроустановок потребителей» и требования, установленные ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007-75.

Видом опасности при работе со шкафом управления является поражающее действие электрического тока. Источником опасности являются токоведущие части, находящиеся под напряжением.

Перед проведением пусконаладочных работ необходимо установить заземление, подсоединив заземляющий провод к шине защитного заземления модуля, отмеченному знаком .

Любые подключения к электрическому шкафу или работы на оборудовании следует производить при отключенном сетевом питании.

Не допускается попадание влаги в электрический шкаф.

Не допускается эксплуатировать управляющий модуль с открытой передней панелью.

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка перемычек на линии пожарной сигнализации и термостата.

ВНИМАНИЕ! При работах на системе теплоснабжения вентиляции со сливом теплоносителя необходимо перевести установку в режим «Лето» и отключить автомат питания насоса.

7. Порядок работы.

1. Для пуска системы в необходимо:

- Открыть переднюю дверь щита.

- Установить все защитные автоматы  (SF,QF1..4) в положение «Вкл» («ON»).

(Примечание – в летнем режиме автомат QF3 должен быть выключен при сливе теплоносителя из системы. )

- Установить переключатель климатического режима «Лето - Зима» в соответствии с сезоном. В отопительный сезон должен быть включен режим «Зима», при сливе или отсутствии нагрева теплоносителя – «Лето» .

- Задать желаемую температуру приточного воздуха (при необходимости) в меню контроллера. Рекомендуемые значения согласно СНиП – 16---24 градуса. Комфортным для большинства людей, согласно исследованиям, является температура 18---22 градуса. На рабочих местах с интенсивной физической нагрузкой рекомендуется выставлять 16-18 градусов.

- Для включения системы переведите переключатель режима работы в положение «Авто». В зависимости от настроек контроллера до пуска вентиляторов может пройти несколько минут. Если в контроллере установлен режим работы «по таймеру», пуск произойдёт автоматически в установленное время. При нормальной эксплуатации должна гореть лампы «Сеть» , «Работа ПВ (приточного вентилятора)», «Нагрев» (в зимнем режиме).

- В случае отказа контроллера систему можно запустить в ручном режиме. Для включения системы включите частотные преобразователи с панели управления и откройте вручную заслонки приточного и вытяжного воздуха. Если цепи нагревателя и процессор в контроллере исправны, он сможет поддерживать температуру приточного воздуха. В противном случае крайне не рекомендуется такое включение в зимний период времени из-за риска замерзания людей и труб в здании.

2. Останов системы:

- Если в контроллере установлен режим работы «по таймеру», останов произойдёт автоматически в установленное время. Для немедленного выключения системы переведите переключатель режима работы в положение «Откл». Система перейдёт в дежурный режим. Лампа «Работа ПВ (приточного вентилятора)» должна погаснуть. Контур защиты от заморозки работает всегда, поэтому может гореть лампа «Нагрев».

- Внимание! Не обесточивайте щит во время работы и без необходимости (внутренние часы контроллера рассчитаны на работу в течение 5-7 дней без питания, в случае более продолжительного отключения нужно заново установить время и дату).

8. Конфигурация и настройка системы перед  вводом в эксплуатацию.

См. таблицу 3.

Таблица 3. Настроечные параметры при вводе системы в эксплуатацию.

| Меню «Конфигурация» |  |  |
| --- | --- | --- |
| К1 | НАГРЕВ | Выбирается тип нагревателя. 1 – водяной нагреватель. При этом активируется контур защиты калорифера. |
| К2 | ОХЛАЖДЕНИЕ | Выбирается тип охладителя. 1 – водяной охладитель. Также может использоваться как управление ККБ или чиллером. |
| К3 | КОНТУР 3 | Выбирается тип регулятора 4 – рециркуляция. |
| К4 | ВЕНТИЛЯТОР | Выбирается параметр регулирования контура вентилятора 1 - давление |
| К5 | КЛИМАТ | Выбирается способ определения климатического режима. 1 - автоматический. При этом, если в меню настройки климатического режима выбрано «авто», то нагрев и охлаждение включаются по датчику наружного воздуха. |
| К6 | УСТАВКА t | Разрешается или запрещается коррекция уставки приточного воздуха по температуре вытяжного или по температуре в помещении. 1 - по вытяжке (включается каскадный ПИД-регулятор коррекции температуры) |
| К7 | ВЫТЯЖКА | Выбирается конфигурация вытяжного вентилятора 2 - регулировка давления/перепада давления |
| К8...11 | ШИМ АО1,2,3,6 | 0 – выключен |
| K12 | АВТОСБРОС АВАРИЙ | 1- включен. Включается автосброс аварий каждые 15 минут. Применяется в проектах, где нужно обеспечить высокую работоспособность систем или нет обслуживающего персонала. Не рекомендуется применять в опасных условиях (например, если теплоноситель вода и нет качественного теплоснабжения, нет квалифицированной настройки инженерных систем и т.п. ). |
| Меню «Настройка» |  |  |
| Н1. Меню «Настройка нагревателя» |  |  |
| Н14 | НАСОС | По уставке – включение и выключение по уровню выхода ПИД. |
| Н15 | ВКЛ НАСОСА | 5% - . Уровень выхода ПИД, при котором включается насос. |
| Н16 | ВЫКЛ НАСОСА | 1% - Уровень выхода ПИД, при котором выключается насос. |
| Н17 | РАЗРЕШЕНИЕ | Да – нагрев разрешён. Ячейка блокировки работы контура . Предназначена в основном для дистанционного упр-я. |
| Н2. Меню «Настройка охладителя» |  |  |
| Н24 | НАСОС | По уставке – включение и выключение по уровню выхода ПИД. |
| Н25 | ВКЛ НАСОСА | 5% - . Уровень выхода ПИД, при котором включается насос. |
| Н26 | ВЫКЛ НАСОСА | 1% - Уровень выхода ПИД, при котором выключается насос. |
| Н27 | РАЗРЕШЕНИЕ | Да – нагрев разрешён. Ячейка блокировки работы контура . Предназначена в основном для дистанционного упр-я. |
| Н3. Меню «Настройка рекуператора» |  |  |
| Н31 | РЕЖИМ УСТ. НАГРЕВ | Выбор - прямая уставка. В прямом режиме – напрямую от выхода нагрева/охлаждения по уставке Н32 последовательно - сначала рекуператор, затем после превышения сигнала ПИД нагрева/охлаждения уставки Н32/Н33 включается нагреватель/охладитель (рекомендуется для систем с низкой угрозой разморозки калорифера - систем с электро- или гликолевыми нагревателями). |
| Н32 | УСТ. НАГРЕВ | В «прямом» режиме регулирования рекуператора (без собственного ПИД-регулятора) как уставка разделения зоны регулирования рекуператора и нагревателя. 50% |
| Н33 | УСТ. ОХЛАЖДЕНИЕ | В «прямом» режиме регулирования рекуператора (без собственного ПИД-регулятора) как уставка разделения зоны регулирования рекуператора и охладителя. 50% |
| Н34 | МИН ОГРАНИЧЕНИЕ | Минимальное ограничение рекуперации / рециркуляции. 10% |
| Н37 | МАКСИМАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | Максимальное ограничение рециркуляции. 90% |
| Н5. Меню «Настройка вентилятора» |  |  |
| Н54 | 3-Я ПОСЛЕД | Да – включено. Разрешение работы алгоритма 3-й последовательности. При нехватке теплоносителя контроллер автоматически снижает частоту двигателя. |
| Н55 | УСТ СКОР | 100% - Уставка скорости (частоты) вентилятора в процентах от максимальной, настроенной на частотном преобразователе. Действует при соответствующей конфигурации вентилятора. Минимальное значение - 40% |
| Н56 | УСТ ДАВЛ | Уставка давления в воздуховоде, которое поддерживает вентилятор при соответствующей конфигурации вентилятора. |
| Н57 | РАЗРЕШЕНИЕ | Да – разрешено. Ячейка блокировки работы вентилятора. Да (1)– включение вентилятора запрещено. Нет (0) –разрешено. |
| Н6. Меню «Защита калорифера» |  |  |
| Н604 | КЛИМАТ РЕЖИМ | «Зима» - зимой. Если летом возникают ложные аварии по заморозке при необходимости работы без теплоносителя, установите на летнее время режим «Лето». |
| Н609 | БАЙПАС РЕЖИМ | Режим работы байпаса. Выкл. – выключен. |
| Н611 | РЕЖИМ ПРОГРЕВА | Режим прогрева во время пуска установки. ПРГ2 – прогрев 2, увеличение на 10’C и постепенное снижение уставки температуры приточного воздуха до номинальной. |
| Н612 | ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 2 | 600 секунд. Время работы прогрева 2 |
| Н613 | t ПРОГРЕВА | 50 С. Уставка температуры обратной воды во время прогрева калорифера при аварии |
| Н614 | t ОБР ДЕЖУРНАЯ | 25 С. Температура обратной воды в дежурном режиме. |
| Н615 | t ПРИТОКА АВАРИЙНАЯ | 12 С. Температура приточного воздуха, при которой возникает авария. |
| Н616 | t ОБРАТКИ АВАРИЙНАЯ | 7 С. Температура обратной воды, при которой возникает авария. |
| Н620 | ГРАФИК ОБРАТКИ -40С | 30 С. Уставка температуры обратной воды при температуре наружного воздуха -40’C во время работы вентилятора. |
| Н621 | ГРАФИК ОБРАТКИ 0С | 20 С. Уставка температуры обратной воды при температуре наружного воздуха 0’C во время работы вентилятора. |
| Н622 | ГРАФИК ОБРАТКИ +10С | 10 С. Уставка температуры обратной воды при температуре наружного воздуха +10’C во время работы вентилятора. |
| Н623 | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОКА | 40 С. Уставка температуры притока, выше которой приточный вентилятор аварийно отключается |
| Н7. Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ» Установка коррекции аналоговых входов. Выполняется сертифицированным прибором. |  |  |
| Н701-705 | КОРРЕКЦИЯ AI1 | Коррекция датчиков температуры. Вводится (если есть датчик) при наладке установки. Измерьте сертифицированным прибором температуру в месте установки датчика. Вычислите погрешность и введите её в контроллер. |
| Н709 | КОРРЕКЦИЯ AI7 | Коррекция датчика 0-10V, подключенного к входу AI7. |
| Н710 | AI7 MIN | Настройка минимального значения датчика 0-10V, подключенного к входу AI7. |
| Н711 | AI7 MAX | Настройка максимального значения датчика 0-10V, подключенного к входу AI7. |
| Н712 | КОРРЕКЦИЯ AI8 | Коррекция датчика 0-10V, подключенного к входу AI8. |
| Н713 | AI8 MIN | Настройка минимального значения датчика 0-10V, подключенного к входу AI8. |
| H714 | AI8 MAX | Настройка максимального значения датчика 0-10V, подключенного к входу AI8. |
| Н8. Меню «ТАЙМЕРЫ» Настройка времени и таймеров установки |  |  |
| Н81 | ВРЕМЯ И ДАТА | Установка времени и даты. Поочерёдно нажимайте ввод, для группы параметров. |
| Н82 | Твен | Недельный таймер вентилятора. Поочерёдно нажимайте ввод, для группы параметров. |
| Н9. Меню «ВЫХОДЫ DO A1» Установка работы цифровых выходов в ручной или автоматический режим на контроллере А1. |  |  |
| Н91-Н97 | РЕЖИМ DO1 – РЕЖИМ DO7 | Авт (0)- работает по алгоритму установки. |
| Н100. Меню «ВЫХОДЫ AO A1» Установка работы аналоговых выходов в ручной или автоматический режим на контроллере А1. |  |  |
| Н101-Н105 | РЕЖИМ AO1-AO5 | Авт (0) - работает по алгоритму установки. |
| Н120. Меню «Настройка вентилятора» |  |  |
| Н124 | ОТ ПРИТОКА | Включение режима «Повторение скорости приточного вентилятора». Да – включено. (При нехватке теплоносителя контроллер автоматически снижает частоту двигателя вместе с приточным) |
| Н125 | УСТ СКОР | 100% - Уставка скорости (частоты) вентилятора в процентах от максимальной, настроенной на частотном преобразователе. Действует при соответствующей конфигурации вентилятора. Минимальное значение - 40% |
| Н126 | УСТ ДАВЛ | Уставка давления в воздуховоде, которое поддерживает вентилятор при соответствующей конфигурации вентилятора. |
| Н127 | РАЗРЕШЕНИЕ | Да – разрешено. Ячейка блокировки работы вентилятора. Да (1)– включение вентилятора запрещено. Нет (0) –разрешено. |
| ПУСК Быстрая настройка и старт установки |  |  |
| П1 | РЕЖИМ РАБОТЫ ПВ | Выбор режима работы установки 0- выключено 1-включено (работает постоянно) 2- по таймеру (работает по внутреннему таймеру контроллера) |
| П2 | Т ПРИТОКА | Изменение уставки температуры приточного воздуха |
| П3 | ВЛАЖНОСТЬ | Изменение уставки влажности приточного воздуха (Активно в конфигурации с увлажнителем) |
| П4 | АВАРИИ: СБРОСИТЬ: | Наличие и сброс всех активных аварий. Сброшенные аварии отмечаются в журнале как неактивные (стоит буква N) Для сброса выбрать и подтвердить «да» |
| П5 | РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Выбор режима работы установки 0- выключено 1-включено (работает постоянно) 2- по таймеру(работает по внутреннему таймеру контроллера) 3- по приточному вентилятору (вытяжной вентилятор включается и выключается совместно с приточным ) |
| СИСТЕМНЫЕ МЕНЮ (ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО ОТ ГЛАВНОГО МЕНЮ) |  |  |
|  | ЖУРНАЛ АВАРИЙ | Просмотр 16 последних аварий установки. Сохраняется в энергонезависимой памяти. Указывается время возникновения, тип аварии и текущее состояние. А - авария действующая (активна). Н - авария сброшена (неактивна). Типы аварий см. в главе «Характерные неисправности и способы их устранения» |
|  | ОШИБКИ ПАМЯТИ | Просмотр 25 последних сбоев чтения-записи регистров управления установкой и памяти программ. Указывается время возникновения, тип аварии и текущее состояние. А - авария действующая (активна). Н - авария сброшена (неактивна). Типы аварий см. в главе «Характерные неисправности и способы их устранения» |
|  | СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ | Просмотр количества ошибок времени выполнения программных модулей. |

* прим. - в меню название некоторых аварий сокращено

Дальнейшая настройка выполняется по инструкции на контроллер после анализа предварительных данных об эксплуатации системы

9. Аварии и методы их устранения

При аварии трубопровода следует :

- обесточить установку.

- немедленно перекрыть краны подающей и обратной труб этой установки.

- выключить циркуляционный насос.

При срабатывании угрозы замораживания и одновременной с ним неисправности  автоматики, а также при длительных отключениях электроэнергии в зимнее время необходимо :

- выключить щит питания вводным автоматом,

- полностью открыть трёхходовой клапан вручную,

- после этого проконтролировать размораживание калорифера на предмет разрывов    калачей и других его частей.

При аварийном отсутствии теплоснабжения в зимний период необходимо :

- перекрыть краны подающей и обратной труб этой установки

- выключить циркуляционный насос

- слить воду из системы (в случае, если теплоноситель - вода)

- обесточить установку.

Аварии, индицируемые на шкафу управления (некоторые в системе не используются, приведены для информации)

| № | Наименование аварии | Устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горит лампа «Фильтр грязный» | Фильтрующий элемент загрязнён, требует замены |  |
| 2 | Горит лампа «Авария» | Лампа загорается при любой аварии. Необходимо посмотреть журнал аварий в контроллере или на АРМ диспетчера. |  |

Для проведения оперативной диагностики по месту возможно использование меню контроллера. При наличии аварии в главном меню появляется индикатор. В журнале аварий (вход кнопкой «вправо» от главного меню, затем «ввод») отображаются последние 16 аварий установки. Также все аварии могут быть выведены на компьютер диспетчера. Аварии отображаются в меню ПР 71«Аварии» где в 16-битном отображении числа каждый бит отображает наличие аварии

Рис. 11 Меню журнала аварий установки.

Таблица 3. Аварии установки и их устранение.

| № п/п | Авария* | Описание и способ устранения | бит/значение в байте аварий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБОЙ ПИТАНИЯ | Регистрируется время включения установки после отключения питания. | 0/1 |
| 2 | ВЕНТИЛЯТОР АВАРИЯ | Авария по датчику перепада. Необходимо проверить датчик перепада или состояние темоконтакта двигателя. После проверки и устранения сбросить аварию. | 1/2 |
| 3 | AI1АВАРИЯ | Обрыв, короткое замыкание, или выход показаний за пределы диапазона (-50 / +150 ‘C) датчика наружного воздуха. | 2/4 |
| 4 | AI2 АВАРИЯ | То же, датчик обратной воды | 3/8 |
| 5 | AI3 АВАРИЯ | Обрыв, короткое замыкание, или выход показаний за пределы диапазона (0 / +70 ‘C) датчика приточного воздуха. | 4/16 |
| 6 | AI4 АВАРИЯ | То же, датчик вытяжного воздуха |  |
| 7 | AI5 АВАРИЯ | То же, датчик t воздуха после рекуператора. |  |
| 8 | AI7 АВАРИЯ | Сигнал датчика превышает 10 Вольт. Возможна неисправность датчика. |  |
| 9 | AI8 АВАРИЯ | То же |  |
| 10 | ЗАМОРОЗКА ПО ВОДЕ | Низкая температура обратной воды. Проверить датчик, подачу теплоносителя и/или настроить установку. | 9/512 |
| 12 | НАСОС ВЫКЛЮЧЕН | Насос нагревателя не работает в зимнем режиме и возникла необходимость нагрева. Включить насос в настройках, сбросить аварию. | 11/2048 |
| 14 | СБОЙ ЧАСОВ | Произошёл сбой часов при отключении питания более 1 недели. Необходимо настроить часы. | 13/8192 |
| 15 | ВЕНТИЛЯТОР БЛОКИРОВАН | Вентилятор заблокирован оператором в меню или по сети. Необходимо зайти в меню и снять блокировку. | 14/16384 |
| 18 | СИСТЕМНАЯ АВАРИЯ | Сигнализация сбоя в работе микропроцессора. Зайти в меню «Системные аварии» и сбросить аварию. | 1/2 |
| 19 | ОШИБКА ПАМЯТИ. | Сигнализация сбоя в работе внутренней флэш и eeprom памяти микропроцессора. Зайти в меню «Системные аварии» и сбросить аварию. | 2/4 |
| 20 | АВАРИЯ 1-ГО КОНТУРА | Общая авария нагревателя. Cм. сообщения 28-30. | 3/8 |
| 23 | АВАРИЯ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | Проверить частотный преобразователь, термоконтакт двигателя | 6/64 |
| 24 | АВАРИЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | См. п.23. |  |
| 25 | ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР БЛОКИРОВАН | Вентилятор заблокирован оператором в меню или по сети. Необходимо зайти в меню и снять блокировку. |  |
| 26 | ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР АВАРИЯ | Авария по датчику перепада. Необходимо проверить датчик перепада и другое оборудование, подключенное к входу AI7. После проверки и устранения сбросить аварию. |  |
| 28 | ТЕРМОСТАТ | Сработал термостат защиты от замерзания по воздуху. Проверить подачу теплоносителя, термостат, и/или настроить установку. | 11/2048 |
| 29 | ЗАМОРОЗКА ПО ВОЗДУХУ | Низкая температура приточного воздуха. Проверить датчик, подачу теплоносителя и/или настроить установку. | 12/4096 |
| 30 | УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ | Общая авария по угрозе замораживания калорифера. Сработал термостат, низкая температура приточного воздуха или обратной воды. Проверить датчики, подачу теплоносителя и/или настроить установку. | 13/8192 |
| 31 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОКА | Температура притока достигла уставки «Максимальная температура притока». Необходимо проверить настройки нагревателя | 14/16384 |
| 33 | НЕТ АВАРИЙ | Незаполненные строки журнала аварий | --- |

* прим. - в меню название некоторых аварий сокращено

Для вентилятора предусматриваются следующие виды защит:

- «ВЕНТИЛЯТОР АВАРИЯ» фиксируется по отстутствию работы частотных преобразователей, датчика перепада давления, термоконтакту двигателя;

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

- При запуске вентустановки частотные преобразователи должны выдать сигнал об их работе на максимальной скорости и замкнуть свои сигнальные реле после раскрутки вентиляторов. Если этого не произойдет в течение 10 секунд, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «ВЕНТИЛЯТОР АВАРИЯ».

- При аварии любого частотного преобразователя во время работы, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «ВЕНТИЛЯТОР АВАРИЯ».

Аварии можно снять (после устранения причин) в меню контроллера, с АРМ диспетчера или кратковременным отключением питания контроллера автоматом SFx (согласно схеме).

10. Техническое обслуживание.

Необходимо не менее раза в неделю контролировать работу систем на предмет отклонения регулируемых параметров, появления посторонних шумов.

Для обеспечения качественного климата в помещениях необходима очистка теплообменника и фильтров по мере их загрязнения. Грязные фильтры увеличивают сопротивление воздуха, уменьшая тем самым расход воздуха в помещении. Кроме того, увеличивается количество бактерий в воздушном фильтре. Теплообменник следует очищать раз в год. Для чистки следует использовать щетку или пылесос.

Предусматриваются следующие виды Технического обслуживания:

- Плановые работы в объёме регламента №1 – один раз в месяц

- Плановые работы в объёме регламента №2 – один раз в полгода при переходе с зимнего на летний режим  и с зимнего на летний режим.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

| № п/п | Виды технического обслуживания и перечни работ |
| --- | --- |
| 1. | Ежемесячное техническое обслуживание 1. Проверка шкафа управления и устранение дефектов - Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования. - Проверка работы кондиционера во всех режимах. - Чистка шкафа управления и оборудования от пыли и грязи. - Контроль состояния фильтров. - Проверка оборудования щита управления на нагрев, при необходимости –подтяжка винтов и клемм. - Проверка текущего времени таймера в контроллере. |
| 2. | Полугодовое техническое обслуживание - Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания. - Проверка наличия воздуха в системах теплоснабжения. - Диагностика, устранение посторонних шумов. - Проверка работы привода воздушной заслонки, трёхходового клапана. - Сезонная регулировка режимов работы кондиционеров или сезонная консервация (расконсервация) оборудования. - Контроль состояния теплообменника и других узлов. - Проверка сопротивления изоляции электропроводки. |

11. Рекомендации при замене оборудования.

Внимание!

Перед проведением пуско-наладочных работ вентиляционной системы необходимо проверить правильность электрического монтажа. Невыполнение этого пункта в процессе проведения работ может привести к выходу из строя дорогостоящих элементов системы. Подключение исполнительных механизмов к управляющему модулю выполняется только после проверки наличия на его клеммах необходимых уровней напряжений.

Подключение приборов автоматики осуществляется в следующей последовательности:

- Монтаж привода воздушной заслонки.

  - Перед монтажом проверить соответствие рабочего напряжения привода (~24 В или ~220 В – указано на корпусе привода) напряжению, приведенному в документации на модуль управления. Несоответствие этих напряжений может привести к выходу из строя привода.

  - Подключение привода заслонки к управляющему модулю выполняется в соответствии со схемами на модуль и инструкцией, прилагаемой к приводу.

Внимание!

Для приводов воздушных заслонок с питанием ~220 В необходимо строго соблюдать правильность подключения жил кабеля (ноль и фаза) в соответствии с документацией на привод. Неправильное подключение приводит к выходу из строя привода.

  - Подключение привода заслонки к модулю производится кабелем с гибкими жилами или одножильным. Рекомендуемый тип кабеля – ВВГ-нг.

  - Перед монтажом привода проверить его направление вращения:

    - Вручную закрыть заслонку и отметить направление ее открытия.

    - Подать напряжение на привод, не устанавливая его на вал заслонки, для чего:

- в модуле выключить только автоматы питания SF2,SF3. Все остальные автоматы должны быть при этом включены;

- нажать на кнопку «Пуск»;

- проверить работу привода и направление его вращения;

- при несовпадении направлений вращения заслонки и привода, направление вращения привода должно быть изменено в соответствии с паспортом на привод (способ реверсирования зависит от типа привода).

  - В процессе наладки необходимо убедиться в плотности закрытия заслонки при останове системы. При этом количество циклов изменения положения заслонки «открыта - закрыта» при пуске и остановке должно быть не менее трех. При обнаружении неполного закрытия заслонки необходимо ослабить крепление винтового фиксатора и закрепить его в положении вала, соответствующем полностью закрытой заслонке.

- Проверка состояния элементов вентилятора

  - При использовании асинхронного двигателя проверить способ подключения обмоток двигателя проверить способ подключения обмоток двигателя фактическому напряжению питания:

- «Δ» – 3 фазы ~380 В;

- «Y» – 3 фазы ~220 В.

  - Предварительно сняв проводники с клемм двигателя, проверить отсутствие короткого замыкания между обмотками и корпусом двигателя.

  - Проверить отсутствие механических повреждений элементов вентилятора и от руки проверить легкость вращения вала двигателя.

  - Проверить наличие заземления.

  - Произвести пробный пуск электродвигателя и проверить:

- соответствие потребляемого тока номинальному значению при полностью открытой заслонке, указанному на корпусе двигателя или в паспорте для соответствующей схемы подключения. Величина этого тока не должна превышать номинального значения;

Внимание!

Превышение величины тока номинального значения может привести к выходу из строя электродвигателя. В процессе наладки системы вентиляции необходимо постоянно контролировать ток, потребляемый электродвигателем, не допуская превышения номинального значения.

- направление вращения, которое должно соответствовать стрелке на корпусе вентилятора. Для изменения направления вращения необходимо в модуле управления поменять местами любые два из трех несоседних проводов, идущих к электродвигателю;

- отсутствие сильного шума и вибрации;

- при любых признаках неисправности необходимо отключить электродвигатель;

- после 10 минут работы отключить вводной автомат и проверить температуру двигателя, которая не должна превышать 40 ºС.

- Наладка привода регулирующего вентиля

В вентиляционных системах применяются регулирующие вентили с трехпозиционным и аналоговым управлением с входным сигналом от 0 до 10В постоянного тока. Некоторые из них имеют функцию автоматической калибровки начальной точки и хода штока. Благодаря этому облегчается настройка на различные типы вентилей. Монтаж и настройку модуля «регулирующий вентиль – привод» проводят в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями. Далее приводится описание установки и настройки привода.

  - Установка привода на вентиль:

- Привод устанавливается на уже смонтированный вентиль;

- При установке привода обязательно пользоваться инструкцией на него, т.к. возможны различные нюансы;

  - Задание направления перемещения:

Направление действия на данном приводе задается с помощью переключателя на боковой стороне привода.

- Установка датчиков

  - Канальный датчик температуры устанавливается в воздуховоде на расстоянии не менее трех диаметров от калорифера (или последнего модуля вентиляционной установки).

  - Датчик защиты от замерзания калорифера по воде устанавливается внутри приточной камеры на обратной водяной магистрали калорифера как можно ближе к калориферу. Окрашенная поверхность трубопровода перед установкой датчика зачищается напильником. На контактную поверхность датчика наносится слой термопроводной пасты. Датчик крепится при помощи хомута.

  - Капилляр термостата защиты от обмерзания калорифера по воздуху должен быть распределен равномерно по калориферу на его задней, по отношению к потоку поверхности. Корпус термостата устанавливается на внешней стенке приточной установки. Порог срабатывания термостата устанавливается +7 ºС (см. инструкцию по монтажу, прилагаемую к термостату).

- Настройка уставки дифференциальных датчиков давления

  - После включения вентиляционной системы с помощью U – образного манометра измеряются перепады давления на фильтре и на вентиляторе.

  - Подводящие трубки от отборов давления подключить к штуцерам датчиков в соответствии с маркировкой:

- – Отбор давления фильтра – штуцер «+»;

- – Отбор давления фильтра – штуцер «–»;

- – Отбор давления до вентилятора – штуцер «–»;

- – Отбор давления после вентилятора – штуцер «+».

  - Для датчика давления на фильтре задают уставку, большую измеренного значения на 30%.

  - Для датчика давления на вентиляторе задают уставку, меньшую измеренного значения на 50%.

- Проверка отработки аварийных сигналов управления модулем

  - Для имитации состояния замерзания калорифера по воде отключают один из двух проводов датчика. Система при этом переходит в режим «Авария», гаснет зеленая лампа «Работа», электродвигатель вентилятора останавливается, и воздушная заслонка полностью закрывается. После этого необходимо восстановить соединение датчика защиты от замерзания на контроллере. Аналогично имитируют срабатывание термостата защиты от замерзания по воздуху.

  - Для имитации состояния загрязнения фильтра примерно на 30 сек. замыкают контакты соответствующего датчика. При этом на управляющем модуле загорается сигнальная лампа «Фильтр».

  - Для имитации аварийного состояния двигателей вентилятора или насоса отключают соответствующий термомагнитный автомат. Система при этом переходит в режим «Авария», гаснет зеленая лампа «Работа», электродвигатель вентилятора останавливается, воздушная заслонка полностью закрывается и регулирующий вентиль полностью открывается.

  - Дополнительные проверки по имитации аварийных ситуаций зависят от конкретного исполнения управляющего модуля.

- Заполнение гидравлической системы водой

  - Исходное состояние системы:

- – Запорные вентили на подающем и обратном трубопроводах закрыты;

- – Дренажные вентили закрыты;

- – Запорные вентили до и после регулирующего вентиля закрыты;

- – Байпас регулирующего вентиля открыт.

  - По отсутствию течей в соединениях убедиться в герметичности гидравлической системы.

  - Для заполнения калорифера водой открыть запорный вентиль на обратном трубопроводе и удалить воздух из гидравлической системы.

  - Открыть запорный вентиль на подающем трубопроводе.

  - По показаниям манометров убедиться в наличии перепада давлений на калорифере, соответствующего гидравлической схеме проекта.

  - По показаниям термометров на подающем и обратном трубопроводах проверить наличие расхода теплоносителя через калорифер.

  - При отсутствии потока воздуха на калорифере показания термометров на подающем и обратном трубопроводах приблизительно равны.

12. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу модуля при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи (приёмки системы в эксплуатацию).

В случае выхода модуля из строя изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и монтажа.

13. Схема водяной обвязки теплообменника и установки (пример).

| Датчик перепада | Термостат | Питание привод а 3-хходового клапана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 |  |  |
| Датчик t наружного воздуха | Датччик t прточного воздуха | Датчик t обратной воды |  | Датчик фильтра |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Питание вентилятора | Термоконтакт вентилятора | Питание насоса | Привод клапана воздушной заслонки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |